| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐCN1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)

Đường dây 22KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên hình 1:

Hình 1: Sơ đồ cung cấp điện đường dây 22KV

Yêu cầu:

- Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:

- Đường dây vận hành bình thường?

- Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép 01. Biết thông số đường dây r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.

- Xác định giá trị điện áp U2 và U0 khi mạng điện hoạt động bình thường. Biết U1 = 21750V.

Câu 2: (2.5 điểm)

Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến như hình 2:

Hình 2: Sơ đồ hệ thống cung cấp điện

- Máy biến áp: Uđm = 22KV/0,4KV;           ZB = 10,5 + j.28,8 m

- Thanh góp: M(50x5)                                 ZG = 0,04 + j.0,09 m

- Cáp A1A2: C(3x35 + 1,15), l =200m        Z0 = 0,524 + j.0,0637 /km

Yêu cầu:

- Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không?

- Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1, và tổng trở đoạn dây từ máy biến áp đến thanh góp A1.

Câu 3: (3.5 điểm)

Một tủ phân phối hạ thế (có kiểm nghiệm) có 1 CB tổng và 2 CB nhánh (2 nhánh phụ tải) cung cấp điện cho phụ tải như sau:

Phụ tải 1: U = 380V, S = 22 KVA, cáp: 3 lõi, đi trong tường cách điện, có 1 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 450 C.

Phụ tải 2: U = 380V, S = 16 KVA, cáp: 3 lõi, đi trong tường cách điện, có 1 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB bảo vệ cho phụ tải 1.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB bảo vệ cho phụ tải 2.

- Tính chọn CB tổng của tủ điện

Bảng 1: Hệ số đồng thời của tủ phân phối

| Số mạch | Hệ số đồng thời ( kđt) |
| --- | --- |
| 2 và 3 ( tủ được kiểm nghiệm) 4 và 5 6 đến 9 10 và lớn hơn | 0,9 0.8 0,7 0,6 |

Bảng 2: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của cách lắp đặt

| Cách lắp đặt | Hệ số hiệu chỉnh K1 |
| --- | --- |
| Cáp đặt trong tường cách điện Ống dây đặt trong vật liệu cách điện chịu nhiệt Cáp đi trong hầm và mương cáp kín Cáp treo trên trần Cáp đi trong máng cáp, thang cáp | 0,7 0,77 0,95 0,95 1,0 |

Bảng 3: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện sự tương hỗ của mạch cáp đặt kề nhau

| Cách lắp đặt | Hệ số hiệu chình K2 theo số mạch cáp (1mạch đến 9 mạch) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chôn trong tường cách điện | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,5 |
| Hàng đơn trên tường, trên khay cáp | 1,0 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,7 |
| Hàng đơn trên máng cáp | 1,0 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |

Bảng 4: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lắp đặt

| Nhiệt độ môi trường | Cách điện |  |
| --- | --- | --- |
|  | PVC | XLPE |
| 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 1,22 1,17 1,12 1,07 1,0 0,93 0,87 0,79 0,71 | 1,15 1,12 1,08 1,04 1,0 0,96 0,91 0,87 0,82 |

Bảng 5 - Khả năng mang dòng tính bằng ampe đối với phương pháp lắp đặt A, B,C và D, Cách điện bằng PVC, ruột dẫn đồng

Nhiệt độ ruột dẫn: 70 oC, nhiệt độ môi trường xung quanh chuẩn: 30 oC

| Diện tích mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn mm2 | Phương pháp lắp đặt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,5 | 13,5 | 13 | 15,5 | 15 | 17,5 | 18 | 19 |
| 2,5 | 18 | 17,5 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 30 | 33 |
| 6 | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 38 | 41 |
| 10 | 42 | 39 | 50 | 46 | 57 | 50 | 54 |
| 16 | 56 | 52 | 68 | 62 | 76 | 64 | 70 |
| 25 | 73 | 68 | 89 | 80 | 96 | 82 | 92 |
| 35 | 89 | 83 | 110 | 99 | 119 | 98 | 110 |
| 50 | 108 | 99 | 134 | 118 | 144 | 116 | 130 |
| 70 | 136 | 125 | 171 | 149 | 184 | 143 | 162 |
| 95 | 164 | 150 | 207 | 179 | 223 | 169 | 193 |
| 120 | 188 | 172 | 239 | 206 | 259 | 192 | 220 |
| 150 | 216 | 196 | 262 | 225 | 299 | 217 | 246 |
| 185 | 245 | 223 | 296 | 255 | 341 | 243 | 278 |
| 240 | 286 | 261 | 346 | 297 | 403 | 280 | 320 |
| 300 | 328 | 298 | 394 | 339 | 464 | 316 | 359 |

Bảng 6: Thông số CB của hãng ABB, Icu  = 4,5 KA

| Loại B |  |  |  | Loại C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số cực | In (A) | Mã số | Đầu cốt | Số cực | In (A) | Mã số | Đầu cốt |
| 3 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | S 233-B6 S 233-B10 S 233-B16 S 233-B20 S 233-B25 S 233-B32 S 233-B40 S 233-B50 S 233-B63 | GJF 233 0001 R0604 GJF 233 0001 R1004 GJF 233 0001 R1604 GJF 233 0001 R2004 GJF 233 0001 R2504 GJF 233 0001 R3204 GJF 233 0001 R4004 GJF 233 0001 R5004 GJF 233 0001 R6304 | 3 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | S 233-C6 S 233-C10 S 233-C16 S 233-C20 S 233-C25 S 233-C32 S 233-C40 S 233-C50 S 233-C63 | GJF 233 0001 R0605 GJF 233 0001 R1005 GJF 233 0001 R1605 GJF 233 0001 R2005 GJF 233 0001 R2505 GJF 233 0001 R3205 GJF 233 0001 R4005 GJF 233 0001 R5005 GJF 233 0001 R6304 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tạ Minh Cường                              Quách Minh Thử                              Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐCN1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4,0 |
|  | a b | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây - Sơ đồ thay thế đường dây (Điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ số liệu) - Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây - Công suất tải - Khi làm việc bình thường Điều kiện Ubt < Ucp = 5%Uđm = 1100V Vậy Ubt = 734,91(V) < Ucp = 5%Uđm = 0,05*22000=1100(V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc bình thường - Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép 01 Điều kiện Usc < Usccp= 10% Uđm Vậy Usc = 1162,18(V) < Usccp = 10%Uđm= 0,1*22000=2200(V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc sự cố Xác định điện áp U0, U2 - Điện áp tại nút 2 U2 = U1 U12 = 21750 307,64 = 21442,36 (V) - Điện áp tại đầu 0 của đường dây U0 = U1 + U01 = 21750 + 427,27= 22177,27(V) | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 2,5 |
|  | a b | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đoạn cáp A1A2 - Điện trở và trở kháng trên các đoạn cáp A1A2 - Tổn thất điện áp trên đoạn A1A2 khi có tải So sánh Vậy đoạn cáp A1A2 đảm bảo được yêu cầu về tổn thất điện áp Tính dòng điện ngắn mạch tại A2 - Tổng trở ngắn mạch - Dòng điện ngắn mạch 3 pha | 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 3.5 |
|  | a b c | Phụ tải 1: - S = 3. U. Iđm suy ra Iđm = S3. U = 220003. 380 = 33,43 A suy ra Itt = 33,43A - Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C40 có In = 40A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C. - Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 0,7 - Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 1,0 - Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,79 - Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 0,7 . 1,0 . 0,79 = 0,553 - Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥ InK = 400,553 = 72,33 A - Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 35mm2 có Icp = 83 A Phụ tải 2: - S = 3. U. Iđm suy ra Iđm = S3. U = 160003. 380 = 24,31 A suy ra Itt = 24,31A - Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C25 có In = 25A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C. - Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 0,7 - Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 1,0 - Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,87 - Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 0,7 . 1,0 . 0,87 = 0,609 - Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥ InK = 250,609 = 41,05 A - Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 16mm2 có Icp = 52 A Tính CB tổng: Tra bảng 1 chọn Kđt = 0,9 - Ta có I = Kđt .( Itt1 + Itt2) = 0,9 . (33,43 + 24,31) = 51,97 A - Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau Mã S 233-C63 có In = 63A, Icu = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				     (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                     Đỗ Huỳnh Thanh Phong