| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (3,5 điểm)

Rơle nhiệt là gì? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt? Tại sao rơle nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch?

Câu 2: (2,5 điểm)

Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?

Hình 1: Sơ đồ chân của rơle thời gian.

Câu 3: (4,0 điểm)

- Hãy trình bày điều kiện lựa chọn cầu chì hạ áp nếu tải là một động cơ điện và tải gồm nhiều động cơ điện.

- Áp dụng: Hãy xác định cầu chì các nhánh và cầu chì tổng bảo vệ động cơ trong hình 2.

Hình 2: Sơ đồ mạch điện dùng cầu chì bảo vệ động cơ.

Bảng 1: Thông số động cơ.

| Động cơ | Pđm (kW) | Cosφ | Kmm | Kt | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ1: Máy mài | 14 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,9 |
| Đ2 : Cầu trục | 8 | 0,8 | 7 | 0,8 | 0,9 |
| Đ3 : Máy phay | 10 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,9 |
| Đ4: Máy khoan | 6 | 0,8 | 7 | 0,8 | 0,9 |

Bảng 2: Cầu chì hạ áp 3NA2 do Siemens chế tạo Uđm = 500V, IN  = 120kA.

| Dãy | Iđm (A) | Rộng (mm) | Mã hiệu | Đóng gói | Khối lượng (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 16 20 25 35 40 50 63 80 100 125 160 200 224 250 | 30 47,2 | 3NA2 105 3NA2 107 3NA2 110 3NA2 114 3NA2 117 3NA2 120 3NA2 122 3NA2 124 3NA2 130 3NA2 132 3NA2 136 3NA2 140 3NA2 142 3NA2 1444 | 3 3 | 0,290 0,44 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,5 |
|  | a | Rơ le nhiệt: là khí cụ điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện khỏi bị quá tải. | 0,5 |
|  | b | Cấu tạo thanh lưỡng kim: gồm 2 thanh (phiến) kim loại mỏng có hệ số giãn nở dài vì nhiệt khác nhau và được ghép chặt với nhau. | 0,5 |
|  | c | Nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim: Khi bị đốt nóng thanh lưỡng kim sẽ uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số giãn nở nhỏ, tạo nên một lực đẩy tác động lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm của rơ le. Nếu dòng điện đốt nóng nhỏ hơn dòng điện chỉnh định, lực đẩy thanh yếu chưa đủ sức tác động làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm rơ le. Khi thiết bị được bảo vệ bị quá tải, thanh lưỡng kim sẽ bị đốt nóng quá mức làm cho nó cong nhiều hơn, lực đẩy đủ lớn tác động mạnh lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm sẽ làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm (đóng hoặc ngắt) của rơ le nhiệt. | 0,75 0,75 |
|  | d | Rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch: Vì rơ le nhiệt không tác động tức thời theo giá trị dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để thanh lưỡng kim tăng nhiệt. Vì vậy, nó không dùng để bảo vệ ngắn mạch. | 1,0 |
| 2 |  |  | 2,5 |
|  |  | Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian off delay | 0,75 |
|  |  | 8-5: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh đóng chậm. 8-6: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh mở chậm 1-3: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh 1-4: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh 2-7: Cuộn dây | 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  | a. | Đối với một động cơ điện: Ta chọn cầu chì theo điều kiện sau: UđmCC UđmLĐ IđmCC Itt = Kt . IđmĐC Kt : Hệ số tải của động cơ, nếu không biết thì lấy Kt =1. Kmm : Hệ số mở máy của động cơ, nhà chế tạo cho, thông thường Kmm = 5, 6, 7…. IđmĐC : Dòng điện định mức của động cơ: α : hệ số, lấy như sau: α = 2,5 đối với động cơ mở máy nhẹ hoặc mở máy không tải (máy bơm, máy cắt gọt kim loại). α = 1,6 đối với động cơ mở máy nặng hoặc mở máy có tải (cần cẩu, cần trục, máy nâng). - Đối với nhiều động cơ: ta chọn theo điều kiện sau: UđmCC UđmLĐ Iđmi : dòng định mức của động cơ thứ i Immmax : dòng mở máy của động cơ có dòng mở máy lớn nhất. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b. | Lựa chọn CC1 cho nhánh 1: Dòng định mức của động cơ1: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC1 có Idc = 63A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 122 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). Lựa chọn CC2 cho nhánh 2: Dòng định mức của động cơ 2: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC2 có Idc = 80A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 124 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). Lựa chọn CC3 cho nhánh 3: Dòng định mức của động cơ 3: Dòng định mức của động cơ 4: Dòng qua dây chảy cầu chì: Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 120 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). Lựa chọn cầu chì tổng CCT: Để thỏa mãn điều kiện chọn lọc ta chọn cầu chì Idc = 125A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2 132 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). | 0,5 0,5 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)

Trình bày khái niệm và các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện?

| # Câu 2: (2,5 điểm) Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian? | Hình 1: Sơ đồ chân của rơle thời gian. |
| --- | --- |

| Câu 3: (2,0 điểm) Xem hình 2. Hãy cho biết tên và giải thích các thông số kỹ thuật của khí cụ điện? | Hình 2 |
| --- | --- |

Câu 4: (3,5 điểm)

Một động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có Pđm = 6 HP (1HP = 746W), điện áp dây định mức 380 V, tần số 50 Hz, hiệu suất định mức của động cơ là 0,9 và hệ số công suất định mức là 0,9.

Hãy chọn công tắc tơ cho động cơ trên. Biết động cơ vận hành 24 giờ/ngày, tần số đóng ngắt 20 lần /giờ, tuổi thọ contactor là 10 năm, nguồn điện cung cấp cho động cơ có điệp áp dây 380V.

(Thông số công tắc tơ tra hình 3)

Hình 3

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,0 |
|  |  | Khái niệm: Khí cụ điện là các thiết bị điện dùng để đóng, cắt, bảo vệ và khống chế điều khiển các phần tử của hệ thống điện và mạng điện | 0,5 |
|  |  | Các yêu cầu cơ bản - Khí cụ điện phải đảm bảo sử dụng lâu dài với các thông số kỹ thuật định mức. - Khí cụ điện phải ổn định nhiệt, ổn định lực điện động. Vật liệu sử dụng để chế tạo khí cụ điện có đặc tính cơ tốt, chịu nhiệt cao, khi có sự cố quá tải hay ngắn mạch khí điện tác động mà không hư hỏng hay biến dạng… - Vật liệu cách điện tốt để khi xảy ra quá điện áp trong phạm vi cho phép, khí cụ điện không bị chọ thủng. - Khí cụ điện làm việc chính xác, an toàn, gọn nhẹ, dễ gia công, rẽ tiền, dễ lắp đặt, kiểm tra, vận hành, sửa chữa.... - Ngoài ra khí cụ điện phải làm việc ổn định ở các điều kiện và môi trường yêu cầu. | 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 |
| 2 |  |  | 2,0 |
|  |  | Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian on delay | 0,75 |
|  |  | - Chân 2 - 7: Là hai đầu cuộn dây của rơle thời gian - Chân 1 - 3: Là tiếp điểm thường hở đóng nhanh - Chân 1 - 4: Là tiếp điểm thường đóng mở nhanh - Chân 8 - 5: Tiếp điểm thường đóng mở chậm (có trì hoãn thời gian). - Chân 8 - 6: Tiếp điểm thường hở đóng chậm (có trì hoãn thời gian). | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 3 |  |  | 2,0 |
|  |  | - Đây là RCCB do TRANER sản xuất, model NL18-20, dùng trong nguồn điện xoay chiều một pha. - Dòng điện định mức là In = 20 Ampere. - RCCB chuyển sang TRIP để ngắt các tiếp điểm khi dòng rò xuống đất vượt quá 30mA - Điện áp làm việc lâu dài của RCCB là Ue = 230V xoay chiều. - Thời gian ngắt dòng rò nhỏ hơn 0,1 giây - RCCB này ngắt được dòng ngắn mạch lớn nhất 500A. | 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 4 |  |  | 3,5 |
|  |  | Dòng điện dây định mức của động cơ là: Tổng số lần đóng ngắt của công tắc tơ trong suốt thời gian 10 năm: lần | 0,75 0,75 |
|  |  | Vậy: - Động cơ ba pha rôto lồng sóc do đó chọn công tắc tơ loại AC3. - Khi ngắt động cơ cường độ dòng điện ngắt cũng là cường độ dòng điện định mức của động cơ. Dựa vào các thông số công suất, cường độ dòng điện ngắt, điện áp làm việc, số lần thao tác trong 10 năm và hình 3 ta chọn loại AC3, mã hiệu LC1-D09. | 0,5 0,5 0,1 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường