CHƯƠNG III: KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

BÀI 9: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ

Mục tiêu:- Trình bày được các khái niệm về cháy, nổ.

-  Nêu nguyên nhân thường gây cháy nổ trong công nghiệp

- Trình bày ý nghĩa, các tính chất của công tác PCCN

- KHÁI NIỆM VỀ CHÁY, NỔ

- Định nghĩa quá trình cháy

Theo định nghĩa cổ điển nhất thì quá trình cháy là phản ứng hoá học kèm theo hiện tượng toả nhiệt lớn và phát sáng. Do toả nhiệt lớn nên sản phẩm cháy có nhiệtđộ cao, thường từ vài trăm độ trở lên nên phát sáng được. Trong thực tế, nhiều phản ứng hoá học khi xảy ra có toả nhiệt nhưng không phát sáng. Những phản ứng này không thuộc lĩnh vực nghiên cứu ở đây (ví dụ vôi tôi trong nước).

Quá trình cháy về thực chất có thể coi là quá trình: ôxy hoá - khử. Các chất cháy đóng vai trò của chất khử, còn chất ôxy hoá thì tuỳ phản ứng có thể rất khác nhau. Ví dụ:

- Hydrô cháy trong khí clo thì hydrô là chất khử còn clo là chất ôxy hoá.

- Các hợp chất amin cháy trong axit nitơric đậm đặc thì hợp chất amin là chất khử còn axit nitơric là chất ôxy hoá.

- Than cháy trong không khí thì than là chất khử, ôxy là chất ôxy hoá v.v…

Tuy nhiên phần lớn các quá trình cháy được dùng trong công nghiệp và đời sống đều dùng chất khử là các chất cháy như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và khí nhân tạo, còn chất ôxy hoá là ôxy của không khí.

- Nhiệt độ bùng cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy

- Nhiệt độ bùng cháy (nhiệt độ chớp cháy) là  nhiệt độ thấp nhất của chất cháy mà ở nhiệt độ đó có lượng hơi, khí bốc lên bề mặt của nó tạo với không khí một hỗn hợp khi có nguồn gây cháy tác động sẽ bùng lửa nhưng lại tắt ngay.

- Nhiệt độ bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất của chất cháy mà ở nhiệt độ đó khi có nguồn gây cháy tác động chất cháy sẽ bốc cháy có ngọn lửa và tiếp tục cháy khi không còn nguồn gây cháy.

Nhiệt độ bùng cháy và nhiệt độ bốc cháy của các chất cháy được xác định trong dụng cụ tiêu chuẩn.

- Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất của chất cháy mà ở nhiệt độ đó tốc độ phản ứng toả nhiệt tăng mạnh dẫn tới sự bốc cháy của ngọn lửa. Ví dụ mêtan và không khí được giữ trong một bình kín, thành phần của hỗn hợp này được tính toán trước để phản ứng có thể tiến hành được. Nung nóng bình từ từ ta sẽ thấy ở một nhiệt độ nhất định thì hỗn hợp khí trong bình sẽ tự bốc cháy mà không cần có tiếp xúc với ngọn lửa.

Nhiệt độ bùng cháy, bốc cháy và tự bốc cháy có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật phòng chống cháy nổ.Ba nhiệt độ này càng thấp thì khả năng cháy nổ càng lớn, càng nguy hiểm và phải đặc biệt quan tâm tới các biện pháp phòng và chống cháy, nổ.

- Áp suất tự bốc cháy

Áp suất tự bốc cháy của hỗn hợp khí là áp suất tối thiểu mà tại đó quá trình tự bốc cháy xảy ra.Áp suất này càng thấp thì khả năng cháy nổ càng lớn. Ta xét ví dụ sau đây:

Giả sử có một hỗn hợp khí gồm một chất cháy và một chất ôxy hoá như mêtan + khộng khí được pha trộn theo tỷ lệ phù hợp với phản ứng cháy. Hỗn hợp khí được giữ trong 3 bình có thể tích giống nhau, nhiệt độ nung nóng ban đầu của 3 bình giống nhau, nhưng áp suất ban đầu của hỗn hợp khí ở 3 bình khác nhau.

CH4 + không khí

CH4 + không khí

CH4 + không khí

To ; P1

To ; P2

To ; P3

To : nhiệt độ nung nóng hỗn hợp không khí

P1, P2, P3 : áp suất chung của hỗn hợp khí :    P1< P2< P3

Hình 3.1

Quan sát phản ứng của ba bình thấy rằng: ở bình có áp suất P1 không xảy ra cháy, ở bình có áp suất P2 cháy đã xảy ra, ở bình có áp suất P3 cháy xảy ra rất dễ dàng

Vậy áp suất tự bốc cháy của hỗn hợp khí trong thí nghiệm trên là áp suất tối thiểu P2.Áp suất tự bốc cháy có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật phòng và chống cháy, nổ.

- Tốc độ lan truyền ngọn lửa trong hỗn hợp chất cháy và chất oxy hóa

Một hỗn hợp khí gồm có một chất cháy và một chất ôxy hoá, (ví dụ metan + không khí), khi cháy bao giờ ngọn lửa cũng xuất hiện ở một điểm, sau đó ngọn lửa lan truyền ra mọi phương cùng một tốc độ như nhau, tốc độ đó được gọi là tốc độ lan truyền ngọn lửa,thườngđược ký hiệu là U và tính bằng m/s.

Tốc độ lan truyền ngọn lửa cũng là một thông số quan trọng của hỗn hợp khí, nó nói lên khả năng cháy, nổ của hỗn hợp là dễ hay khó và có ứng dụng trong kỹ thuật phòng chống cháy, nổ.

Tốc độ lan truyền ngọn lửa cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ hơi xăng cháy với không khí trong động cơ xăng thì tốc độ lan truyền ngọn lửa là 15 ÷ 35 m/s thì quá trình cháy được xem là bình thường. Nếu U > 35 m/s đã là cháy kích nổ.Cháy kích nổ là quá trình cháy quá nhanh tạo ra sóng áp suất trong động cơ nên có tiếng gõ làm tuổi thọ của động cơ bị giảm. Với những hỗn hợp khí cháy cực nhanh như Hyđrô hoặc axetylen với không khí thì tốc độ lan truyền ngọn lửa có thể lên tới hàng km/s.

Tốc độ lan truyển ngọn lửa của chất cháy trong không khí bao giờ cũng nhỏ hơn trong ôxy nguyên chất.

- NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHÁY, NỔ.

Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển, theo sơ đồ tam giác cháy truyền thống thì cần phải có ba yếu tố: chất cháy, chất ôxy hoá và nguồn nhiệt gây cháy

1

3

2

1 – Nguồn nhiệt gây cháy

2 – Chất cháy

3 – Chất ôxy hoá

Hình 3.2.Sơ đồ tam giác cháy

Từ sơ đồ này ta thấy sự cháy không thể tồn tại nếu như loại bỏ một trong 3 đỉnh hoặc cắt đứt một trong ba cạnh nào của tam giác.Chẳng hạn nếu ta loại bỏ một đỉnh là chất cháy, tức là cách ly với chất cháy với vùng cháy thì sự cháy sẽ tắt.Hiện tượng này cũng lặp lại nếu ta loại bỏ nguồn nhiệt gây cháy hoặc chất ôxy hoá.

Chất cháy trong thực tế rất phong phú và có thể ở các dạng rắn , lỏng hoặc khí. Chất ôxy hoá cũng đa dạng và có thể ở dạng rắn, lỏng, không khí. Chất ôxy hoá có thể là ôxy nguyên chất, không khí, clo, flo, lưu huỳnh, các hợp chất có chứa ôxy khi bị nung nóng sẽ phân huỷ và tạo ra ôxy tự do như kali clorat (KCLO3), kali perclorat (KCLO4), natri và kali nitơrat và nitrit (NaNO3, KNO3, NaNO2, KNO2), amon nitrat (NH4NO3), axit nitric đậm đặc (HNO3) v.v…

Nguồn nhiệt gây cháy cũng có nhiều dạng như ngọn lửa trần, tia lửa điện, hồ quang điện, tia lửa sinh ra do ma sát hay va đâp, chập mạch, những tia lửa còn hồng.

Ngoài ra nguồn nhiệt gây cháy cũng có thể không phát sáng như nhiệt sinh ra do phản ứng hoá học, do ma sát hoặc tiếp xúc mà nhận nhiệt từ một bề mặt nóng của thiết bị.

- ĐẶC TÍNH CỦA CÁC CHẤT CHÁY VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM TĂNG MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CHÁY, NỔ

Các chất rắn, lỏng, khí khi cháy đều trải qua 3 giai đoạn chính: chuẩn bị, bốc cháy (hay tự bốc cháy) và cháy.

Với chất rắn, trong giai đoạn chuẩn bị xảy ra sự thoát ẩm, thoát chất bốc, gia nhiệt, đôi khi còn chảy lỏng hoặc phân hủy. Với chất lỏng, xảy ra sự hâm nóng, bốc hơi, phân hủy. Còn với chất khí là hâm nóng và có thể phân hủy.

- NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY NỔ TRỰC TIẾP

Nguồn nhiệt gây cháy trong thực tế cũng rất phong phú

- Cháy do tĩnh điện: tĩnh điện sinh ra do ma sát giữa các vật thể, hiện tượng này rất hay gặp khi bơm rót (tháo, nạp) các chất lỏng như xăng, dầu… Hiện tượng tĩnh điện tạo ra một lớp điện tích kép trái dấu. Khi điện áp giữa các lớp điện tích đạt tới một giá trị nhất định sẽ phát sinh tia lửa điện và gây cháy.

- Cháy do sét. Sét là hiện tượng phóng điện giữa các đám mây có điện tích trái dấu hoặc giữa đám mây và mặt đất. Điện áp giữa đám mây và mặt đất có thể đạt hàng triệu hay hàng trăm triệu vôn. Nhiệt độ do sét đánh rất cao, hàng chục nghìn độ, vượt quá xa nhiệt độ tự bắt cháy của các chất cháy được.

- Cháy do điện Nguồn nhiệt gây cháy cũng có thể sinh ra do hồ quang điện, do chập mạch điện, do đóng cầu dao điện. Năng lượng giải phóng ra của các trường hợp trên thường đủ để gây cháy nhiều hỗn hợp. Tia lửa điện là nguồn nhiệt gây cháy khá phổ biến trong mọi lĩnh vực sử dụng điện. Tia lửa có thể sinh ra do ma sát và va đập giữa các vật rắn. (ví dụ trong các băng truyền, băng tải, như ma sát giữa băng và tay ngang, giữa băng và khung băng, kẹt băng v.v…)

- Cháy do thiết bị nhiệt Trong công nghiệp hay dùng các thiết bị nhiệt có nhiệt độ cao, đó là các nguồn nhiệt gây cháy thường xuyên như lò đốt, lò nung, các thiết bị phản ứng làm việc ở áp suất cao, nhiệt độ cao. Các thiết bị này thường sử dụng các nguyên liệu và các chất cháy như than, sản phẩm dầu mỏ, các loại khí cháy tự nhiên và nhân tạo, sản phẩm của nhiều quá trình sản xuất cũng là các chất cháy dạng khí hay dạng lỏng. Do đó nếu thiết bị hở mà không phát hiện và xử lý kịp thời cũng là nguyên nhân gây cháy, nổ nguy hiểm.

- Cháy do sử dụng than, bụi trong sản xuất: Khi sử dụng than bụi trong sản xuất, dùng không khí vận chuyển bụi vào lò thì nồng độ bụi trong hỗn hợp không khí và bụi, nhiệt độ và độ ẩm của bụi, tốc độ vận chuyển bụi trong đường ống không hợp lý cũng gây nổ bụi

- Cháy, nổ do độ bền của thiết bị không đảm bảo chẳng hạn để bình khí nén gần các thiết bị phát nhiệt hoặc các thiết bị phản ứng trong công nghiệp do tăng áp suất đột ngột ngoài ý muốn

- Cháy, nổ do các ống dẫn khí, bể chứa xăng thoátra: các ống dẫn khí, chất lỏng dễ bay hơi và dễ cháy nếu bị hở vì một nguyên nhân nào đó sẽ tạo với không khí một hỗn hợp cháy, nổ. Các bể chứa khí cháy trong công nghiệp do bị ăn mòn và thủng, khí cháy thoát ra ngoài tạo hỗn hợp nổ. Tại kho chứa xăng, nồng độ xăng dầu trong không khí nếu lớn hơn giới hạn nổ dưới cũng gây cháy nổ. Trong các bể chứa xăng dầu trên bề mặt chất lỏng bao giờ cũng là hỗn hợp hơi xăng, dầu và không khí dễ gây cháy, nổ. Khi cần sửa chữa các bể chứa khí hay chứa xăng dầu, mặc dù đã tháo hết khí và xăng dầu ra ngoài nhưng trong bể vẫn còn hỗn hợp giữa chất cháy và không khí cũng dễ gây cháy nổ. Môi trường khí quyển trong khai thác than hầm lò luôn có bụi than và các chất khí cháy như mêtan, oxyt cacbon, đó là các hỗn hợp nổ trong không khí. Các thiết bị chữa chất cháy dạng khí và dạng lỏng (bình khí nén, bình chứa khí hoá lỏng, bể chứa xăng dầu, các đường ống…) nếu trước khi sửa chữa không được làm sạch bằng hơi nước, nước hoặc khí trơ cũng dễ gây cháy nổ.

- Cháy, nổ cũng có thể xảy ra do người sản xuất thao tác không đúng quy trình, bảo quản các chất oxy hóa mạnh trong cùng một nơi như clorat kali với bột than gỗ, bột lưu huỳnh, axit nitric đậm đặc với các hợp chất amin…

- CÁC BIỆN PHÁP CHUNG PCCN TRONG CÔNG NGHIỆP

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy an toàn PCCC đã được quy định, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đề phòng các nguyên nhân cháy nổ.

- Cơ khí hóa, tự động hóa, liên tục hóa các quá trình sản xuất có tính chất nguy hiểm, nếu cần thiết để đảm bảo an toàn.

- Dùng các dung môi khó bay hơi, khó cháy, các chất ức chế, chống nổ

- Cách ly hoặc đặt các thiết bị dễ cháy nổ ra xa các thiết bị khác

- Thiết bị phải đảm bảo kín để hạn chế thoát hơi, khí cháy ra khu vực sản xuất

- Loại trừ mọi khả năng phát sinh ra mồi lửa tại những chỗ sản xuất có liên quan đến các chất dễ cháy nổ.

- CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ CHÁY NỔ LAN RỘNG

- Trên các đường ống dẫn chất lỏng đặt các van ngược, tấm lưới lọc và van thủy lực,…

- Đặt tường ngăn cháy hay vùng ngăn cháy, màng nước chặn lửa, cửa chống cháy, tường hoặc trần chịu nhiệt ở những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao

- Trên các đường ống dẫn chất khí đặt các van thủy lực, bộ phận chặn lửa, màng chống nổ,…

- CÁC BIỆN PHÁP CẤP CỨU DỰ PHÒNG

Khi thiết kế nhà, xưởng cần phải nghiên cứu trước các biện pháp dự phòng nhằm cấp cứu người, tài sản khi xuất hiện đám cháy. Các biện pháp này bao gồm:

- Thiết kế các lối thoát hiểm đầy đủ, lắp đặt các đèn báo hiệu, chỉ dẫn lối thoát. Trên lối thoát không để chướng ngại vật, hào, hố, bậc,… có thể làm ngã người

- Trang bị các phương tiện cấp báo, liên lạc

- Tổ chức đội chữa cháy tại chỗ của cơ quan, xí nghiệp nhằm kịp thời xử lý chữa cháy tại chỗ trước khi đội chữa cháy đến.

- Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC PCCN

- Ý nghĩa

PCCN là công tác quan trọng nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân. Chống lại các việc làm sai, vi phạm tiêu chuẩn, nội quy an toàn (gây tác hại đến kinh tế, tính mạng) và các âm mưu phá hoại của kẻ xấu.

- Tính chất

- Tính quần chúng: Mọi người phải cùng tham gia tích cực trong công tác PCCC thì mới phòng cháy tốt và chữa cháy có hiệu quả, hạn chế được thiệt hại. Phải luôn luôn phát huy sự tự giác, quyền làm chủ của nhân dân lao động trong công tác PCCC.

- Tính pháp luật: Pháp lệnh đã quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân, các cấp, các ngành – quy ước những điều phải làm, những điều ngăn cấm (nhằm loại trừ) mà mọi người, mọi tổ chức bắt buộc phải thi hành, nhằm loại trừ các nguyên nhân và điều kiện gây cháy, nổ và đề ra các biện pháp cứu chữa kịp thời có hiệu quả.

- Tính khoa học kỹ thuật: Phải nắm vững kiến thức KHKT và áp dụng các thành tựu KHKT mới vào công tác PCCC thì mới tổ chức việc phòng cháy và cứu chữa kịp thời có hiệu quả.

- Tính chiến đấu: Xảy ra bất ngờ, lan rộng nhanh chóng vì thế đòi hỏi phải luôn sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, áp dụng chiến thuật thích hợp, có tấn công, có bảo vệ, có bao vây và chia cắt, hợp đồng giữa các lực lượng thì mới giành được hiệu quả cứu chữa cao nhất, công tác này đòi hỏi một tinh thần dũng cảm, dám hy sinh và tổ chức kỷ luật cao.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

- Nêu các khái niệm về cháy, nổ. Từ đó đưa ra các phương pháp chữa cháy

- Xác định các điều kiện cần thiết trong quá trình cháy nổ

- Công tác phòng chống cháy, nổ có những tính chất nào?

- Phân tích các nguyên nhân gây ra cháy, nổ trực tiếp trong công nghiệp

- Trình bày các biện pháp phòng chống cháy nổ, hạn chế cháy nổ lan rộng và cấp cứu dự phòng.

BÀI10:CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Mục tiêu: - Nêu các biện pháp, nguyên lý phòng chống cháy, nổ

- Các biện pháp phòng và chữa cháy, nổ

- CÁC BIỆN PHÁP, NGUYÊN LÝ PHÒNG CHỐNG CHÁYNỔ Ở CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP.

- Các biện pháp

Phòng cháy là khâu quan trọng nhất trong công tác phòng và chữa cháy.Biện pháp cơ bản trong phòng chống cháy, nổ có thể chia ra làm hai loại:Biện pháp kỹ thuật công nghệ và biện pháp tổ chức quản lý.

- Biện pháp kỹ thuật công nghệ

Biện pháp kỹ thuật công nghệ chính việc lựa chọn sơ đồ quá trình công nghệ sản xuất và thiết bị, chọn vật liệu kết cấu, vật liệu xây dựng, kết cấu công trình, các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống báo cháy và chữa cháy tựđộng, hệ thống cung cấp nước chữa cháy. Hầu hết các quy trình công nghệ sản xuất đều dễ sinh ra nguy hiểm cháy nổ.

Giải pháp công nghệ đúng là phải luôn luôn quan tâm các vấn đề cấp cứu người và tài sản một cách nhanh chóng nhất khi đám cháy xảy ra.Ở những vị trí nguy hiểm trong từng trường hợp cụ thể cần đặt các phương tiện phòng chống cháy, nổ như van một chiều, van chống nổ, van chắn lửa thuỷ lực, van chắn lửa khô, van màng, các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, các bộ phận chặn lửa hoặc màn ngăn cháy, tường ngăn cháy, khoang ngăn cháy bằng các vật liệu không cháy v.v...

- Biện pháp tổ chức

- Tuyên truyền, giáo dục để mọi người hiểu rõ và tự nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong công tác tuyên truyền, huấn luyện thường xuyên cần làm rõ bản chất và đặc điểm quá trình cháy của các loại nguyên liệu và sản phẩm đang sử dụng, các yếu tố dễ dẫn tới cháy, nổ của chúng và phương pháp đề phòng để không gây ra sự cố.

- Thường xuyên tổ chức huấn luyện cho cán bộ, công nhân viên các quy định và kỹ thuật an toàn PCCC, phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn cháy và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với các chất và vật liệu nguy hiểm cháy.

- Ban hànhcác quy trình an toàn cháy nổ,quy trình thao tác, cần nói rõ các việc được phép làm, các việc không được phép làm. Việc thực hiện các quy trình trên cần được kiểm trathường xuyên trong suốt thời gian sản xuất để phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Phổ biến Pháp lệnh của Nhà nước về công tác phòng cháy, chống cháy quy định rõ nghĩa vụ của mỗi công dân, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và bắt buộc mọi người phải tuân theo.

Ngoài ra, để tổ chức công tác phòng chống cháy, nổ có hiệu quả, tại mỗi đơn vị sản xuất phải thiết lập phương án chữa cháy cụ thể, tổ chức ra đội PCCC cơ sở, có quy chế hoạt động và được hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để khi xảy ra cháy, kịp thời dập tắt được đám cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của. Đội PCCC được trang bị các phương tiện, máy móc, thiết bị dụng cụ cần thiết (tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của đơn vị).

Rõ ràng rằng công tác phòng chống cháy nổ vừa mang tính quần chúng, tính pháp luật, tính khoa học kỹ thuật và tính chiến đấu.

- Nguyên tắc, nguyên lý phòng chống cháy, nổ

- Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

- Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCN

- Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

- Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

- Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

- Nguyên lý phòng cháy, nổ

Nếu tách rời ba yếu tố là chất cháy, chất oxy hoá và nguồn nhiệt gây cháy (mồi bắt cháy) thì cháy, nổ không thể xảy ra được.Đó là nguyên lý phòng cháy, nổ. Theo đó biện pháp cơ bản trong phòng cháy là quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Nguyên lý chống cháy, nổ

Đó là hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy tới mức tối thiểu và phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra ngoài.

Để thực hiện hai nguyên lý này trong thực tế có thể sử dụng các giải pháp rất khác nhau, ví dụ:

- Hạn chế khối lượng của chất cháy (hoặc chất oxy hoá) đến mức tối thiểu cho phép

- Ngăn cách sự tiếp xúc của chất cháy và chất oxy hoá khi chúng chưa tham gia vào quá trình sản xuất. Các kho chứa từng chất phải riêng biệt và khoảng cách giữa chúng cần có quy định. Kho chứa đặt cách xa các khu vực có khả năng phát nhiệt lớn như lò nung, lò đốt hoặc các khu vực sản xuất có nhiệt độ cao. Xung quanh bể chứa có tường ngăn cách bằng vật liệu không cháy.

- Các thiết bị khi khởi động có thể sinh tia lửa điện như bơm, quạt, máy nén, động cơ điện, cầu dao điện v. v... phải được đặt trong một khu vực riêng cách ly với khu vực sảnxuất.

- Tất cả các thiết bị có khả năng sinh tĩnh điện phải được nối đất.

- Các quá trình sản xuất có liên quan đến sử dụng ngọn lửa trần, những vật nung đỏ như kim loại, than đang cháy dở hoặc hồ quang điện không được tiến hành trong môi trường có khí cháy.

- Các biện pháp, phương pháp chữa cháy

- Biện pháp cơ bản trong chữa cháy

- Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy

- Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan

- Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

- Sơ cứu người bị cháy bỏng

- Nhanh chóng tìm mọi cách đưa người bị cháy bỏng ra khỏi đám cháy

- Để nạn nhân nằm ở nơi thoáng mát, làm lạnh ngay phần bị bỏng bằng cách đổ nước nhẹ nhàng vào chỗ bỏng hoặc dùng đá lạnh nếu có thể. Không được dùng tùy tiện các dược liệu hay hóa chất bôi lên chỗ bỏng, tránh nhiễm trùng nặng, khó cứu chữa

- Tìm cách đưa nạn nhân đến bệnh viện nhanh nhất để cứu chữa kịp thời các vết bỏng nặng.

- Các phương pháp chữa cháy

Đám cháy đang diễn ra, muốn dập tắt nó, theo nguyên lý trên ta có các phương pháp chữa cháy khác nhau như:

- Phương pháp làm lạnh là dùng các chất chữa cháy có khả năng thu nhiệt độ cao để hạ thấp nhiệt độ của đám cháy thấp hơn nhiệt độ bốc cháy của chất cháy đó, ví dụ phun nước vào đám cháy gỗ.

- Phương pháp làm loãng nồng độ chất cháy và chất oxy hoá bằng cách phun các chất khí không tham gia phản ứng cháy vào vùng cháy như khí trơ, nitơ, CO2...

- Phương pháp kìm hãm phản ứng cháy bằng cách đưa vào vùng cháy các chất kìm hãm phản ứng cháy và có khả năng biến đổi chiều của phản ứng từ toả nhiệt thành thu nhiệt, ví dụ: BrCH3, CCl4, C2H5Br.

- Phương pháp cách ly: Ngăn cản sự tiếp xúc của chất cháy với oxy bằng cách phun bọt, bột vào đám cháy xăng dầu nhằm làm cách ly chất cháy với không khí, ví dụ dùng bọt hoà không khí để chữa cháy bể xăng dầu đang cháy, hoặc dùng chăn chiên ướt để dập tắt phuy xăng đang cháy.

Trong thực tế để chữa cháy có hiệu quả, người ta thường sử dụng tổng hợp các phương pháp chữa cháy trên. Ví dụ khi dùng một chất chữa cháy nào đó để chữa cháy thì nó vừa có tác dụng làm lạnh, vừa có tác dụng cách ly chất cháy với không khí, v.v...

- Quy trình cứu chữa một vụ cháy ở cơ sở

Trong quá trình vận hành quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở, nếu xảy ra cháy thì quy trình cứu chữa như sau:

- Khi có cháy xảy ra thủ trưởng đơn vị là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy hoặc ủy nhiệm cho cán bộ chuyên trách PCCC cơ sở.

- Báo động trong toàn đơn vị bằng kẻng hoặc loa truyền thanh

- Cắt điện toàn đơn vị hoặc riêng tại khu vực cháy.

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc trung tâm chữa cháy thành phố (số máy 114). Vì lý do nào đó mà hệ thống điện thoại bị hỏng thì cử người đi báo cháy bằng phương tiện nhanh nhất hiện có.

- Nếu có người bị nạn thì tập trung lực lượng dùng các phương tiện chữa cháy hay các dụng cụ khác như dao, búa v.v... tạo ra lối thoát nạn, cứu người bị nạn, tổ chức phân tán hàng hoá có nguy cơ bị cháy lan, bảo vệ hàng hoá.

- Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn có kịp thời dập tắt đám cháy.

- Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường. Tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra.

- Các chú ý khi chữa cháy đám cháy mới phát sinh

- Khi chữa cháy các đám cháy ngoài trời ta phải đứng trước chiều gió.

- Trước khi chữa cháy phải nhận xét đám cháy thuộc loại nào, chất cháy gì, đám cháy có diện tích khoảng bao nhiêu mét vuông, sử dụng loại phương tiện chữa cháy nào là đạt hiệu quả cao nhất để từ đó tập trung lực lượng, phương tiện cứu chữa đám cháy.

- Nếu nhiều đám cháy xảy ra cùng một lúc ở cơ sở thì triển khai chữa cháy đám cháy đứng trước chiều gió hoặc đồng thời cùng một lúc chữa cả hai đám cháy nếu đủ cơ số về lực lượng, phương tiện chữa cháy.

- Cần phải tập trung lực lượng chặn đứng sự lan trnyền của đám cháy (chống cháy lan) bằng cách:

+ Dùng phương tiện chữa cháy, chặn đứng việc cháy lan (ví dụ tạo khoảng ngăn cháy, phun nước làm mát v.v... )

+ Phân tán hàng hoá có khả năng cháy lan, tạo khoảng cách an toàn cho phép.

- CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

- Các chất chữa cháy

Các chất chữa cháy là chất đưa vào đám cháy nhằm dập tắt nó.Các chất chữa cháy có nhiều loại khác nhau như chất rắn, chất lỏng và chất khí. Mỗi chất có tính chất và phạm vi ứng dụng riêng. Song cần có các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Có hiệu quả chữa cháy cao, nghĩa là tiêu hao chất chữa cháy trên một đơn vị diện tích cháy trong một đơn vị thời gian phải là nhỏ nhất (kg/m2.s).

- Dễ kiếm, sản xuất dễ dàng và giá thành hạ.

- Không gây độc hại đối với người khi sử dụng, bảo quản. Không ảnh hưởng đến môi trường.

- Không làm hư hỏng thiết bị cứu chữa và các thiết bị, đồ vật được cứu chữa.

Hiệu quả cứu chữa một đám cháy càng cao nếu chất chữa cháy có cường độ phun càng lớn. Cường độ chất chữa cháy là lượng chất chữa cháy (kg, lít) cần thiết để dập tắt 1m2 đám cháy trong l giây (kg/m2.s). Đôi khi tính cho 1m3 thể tích đám cháy (kg/m3.s) hay lít/m3.s).

Cường độ phun chất chữa cháy phụ thuộc vào loại chất cháy và loại chất chữa cháy.

Bảng 3.1. Cường độ phun chất chữa cháy phụ thuộc vào loại chất cháy

| Tên chất cháy | Tên chất chữa cháy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước | Hơi nước | Bụi nước | Bọt hóa học | Bọt hòa không khí |
|  | l/m2.s | kg/m3.s | l/m2.s | l/m2.s | l/m2.s |
| Chất rắn | 0,15 ÷ 0,5 | - | - | - | - |
| Chất lỏng | - | 0,002 ÷ 0,005 | 0,2 | - | - |
| Xăng dầu | - | - | - | 0,17 ÷ 0,75 | 0,5 ÷ 1,5 |

Cường độ phun càng lớn thì thời gian chữa cháy càng ngắn. Nói chung, đa số các đám cháy có thời gian chữa cháy nằm trong khoảng từ vài phút đến nửa giờ. Ở nước ta hiện nay có nhiều chất chữa cháy đã được sử dụng, dưới đây là các chủng loại chính.

- Nước: Nước có ẩn nhiệt hoá hơi lớn làm giảm nhanh nhiệt độ nhờ bốc hơi. Lượng nước phun vào đám cháy phụ thuộc vào cường độ và diện tích đám cháy. Để giảm thời gian phun nước người ta thêm một vài hợp chất hoạt động để giảm sức căng bề mặt của vật liệu (bông, len, v.v...) khi đó nước thấm nhanh vào vật liệu. Nước được sử dụng rộng rãi để chữa cháy vì có giá thành rẻ, dễ kiếm. Tuy nhiên không thể dùng nước để chữa cháy các kim loại hoạt động như K, Na, Ca hoặc đất đèn và các đám cháy có nhiệt độ cao hơn 17000C.

- Bụi nước: Phun nước thành dạng bụi làm tăng đáng kể bề mặt tiếp xúc của nó với đám cháy. Sự bay hơi nhanh các hạt nước làm nhiệt độ đám cháy giảm nhanh và pha loãng nồng độ chất cháy. Hạn chế sự thâm nhập của oxy vào vùng cháy. Bụi nước chỉ được sử dụng khi dòng bụi nước chùm kín được bề mặt đám cháy.

- Hơi nước:Trong công nghiệp hơi nước rất sẵn vàdùng để chữa cháy. Hơi nước công nghiệp thường có áp suất cao nên khả năng dập tắt đám cháy tương đối tốt. Tác dụng chính của hơi nước là pha loãng nồng độ chất cháy và ngăn cản nồng độ oxy đi vào vùng cháy. Thực nghiệm cho thấy lượng hơi nước cần thiết phải chiếm 35% thể tích nơi cầnchữa cháy thì mới có hiệu quả.

- Bọt chữa cháy:có hai loại gồm bọt hoá học và bọt hoà không khí.

* Bọt hoá họcđược tạo ra bởi phản ứng giữa hai chất: Sunfat nhôm A12(SO4) và bicacbonat natri(NaHCO3). Cả hai hoá chất tan trong nước và bảo quản trong các bình riêng. Khi sử dụng ta trộn hai dung dịch với nhau, khi đó có các phản ứng:

Al2(SO4)3 + 6H2O  2Al(OH)3  + 3H2SO4

H2SO4 + 2NaHCO3 Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

Hydroxyt nhôm Al(OH)3 kết tủa ở dạng hạt màu trắng, tạo ra các màng mỏng và nhờ có CO2 là một loại khí mà tạo ra bọt. Bọt có tác dụng cách ly đám cháy với không khí bên ngoài, ngăn cản sự thâm nhập của oxy vào vùng cháy.Vậy tác dụng chính của bọt hoá học là cách ly.Ngoài ra tác dụng phụ là làm lạnh vùng cháy vì ở đây có dùng nước trong dung dịch tạo bọt. Bọt có khối lượng riêng 0,11 ÷ 0,22g/cm3 nên có khả năng nổi trên bề mặt chất lỏng đang cháy. Để làm tăng độ bền của bọt người ta có dùng thêmmột số chất ví dụ sunfat sắt v.v... Độ bền của bọt khoảng 40 phút.

Bọt hoá học được sử dụng để chữa cháy xăng dầu hay các chất lỏng khác. Bọt hoá học còn được nạp vào các bình chữa cháy (bình bọt AB) sử dụng rộng rãi ở các xí nghiệp, kho tàng, nhà máy.

* Bọt hoà không khí được tạo ra bởi sự hoà trộn cơ học giữa dung dịch tạo bọt và không khí. Chất tạo bọt từ các abumin (đạm), chất thấm ướt và các chất tương tự khác.Loại bọt này có hệ số nở bọt cao từ 25 - 250 lần, độ bền từ 5 -20 phút nên hiệu quả chữa cháy tốt.Bọt hoà không khí cũng dùng để chữa cháy các đám cháy xăng dầu và các chất lỏng khác.Nó cũng được dùng để chữa cháy hầm tàu, tuy nen, hầm nhà. Muốn sử dụng bọt hoà không khí cần phải có các thiết bị như bơm nước, lăng phun bọt, thiết bị tạo bọt, bơm phun tia, cầu phun bọt. Các thiết bị này được đặt cố định ở các kho xăng dầu. Thiết bị này còn được bố trí trên các xe chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố, thị xã. Ngoài ra bọt hoà không khí còn được nạp vào các bình chữa cháy (bình bọt OVP - 100) sử dụng rộng rãi ở các xí nghiệp, kho, cửa hàng mua bán xăng dầu.

Không được phép sử dụng bọt hóa học, bọt hoà không khí để chữa các đám cháy của kim loại, đất đèn, các thiết bị điện hoặc đám cháy có nhiệt độ lớn hơn 17000C, vì ở đây sử dụng dung dịch nước.

- Bột chữa cháy:Bột chữa cháylà loại bột nhỏ mịn có đường kính 10 - 15μm, thành phần chủ yếu là các muối và ôxít. Ví dụ như muối bicacbonatnatri, NaHCO3, NaCO3, KHCO3 (95 ÷ 98,3%) l ÷ 3% manhêsteanat chống hút ẩm và l ÷ 3 % các chất khác để nâng cao khả năng bảo quản và tính cháy của bột. Bột chữa cháy có 3 loại bột BC, bột ABC, bột chữa cháy kim loại M. Tuỳ theo loại bột đó ta sử dụng chữa cháy các đám cháy khác nhau (A: chữa cháy chất rắn, B: chất lỏng, C: chất khí, M: kim loại). Để bột chữa cháy đượcngười ta phải sử dụng khí nén để phun bột vào đám cháy. Bột có thể chữa được các đám cháy chất rắn, chất lỏng, chất khí. Ví dụ: xăng, dầu, thiết bị điện.

Cường độ phun bột tiêu thụ cho một đám cháy khoảng 6,2 ÷ 7 kg/m2.s. Bột phun vào đám cháy vừa làm giảm nồng độ ôxy, kìm hãm phản ứng cháy và ngăn cản việc cháy trở lại của chất cháy.

- Các loại khí:Là các chất chữa cháy thể khí như CO2, N2 v.v... Tác dụng của các chất này là pha loãng nồng độ chất cháy. Ngoài ra, còn có tác dụng làm lạnh đám cháy vì các khí CO2, N2 thoát ra từ bình khí nén có áp suất cao. Khi giảm áp suất đột ngột đến áp suất khí quyển thì bản thân khí bị lạnh đi theo hiệu ứng tiết lưu (dãn khí đoạn nhiệt). Ví dụ CO2 được dãn từ áp suất 60 atm và nhiệt độ khí quyển đến l atm thì nhiệt độ của nó là – 780C. Ở nhiệt độ này CO2 sẽ đông rắn thành dạng tuyết và khí bốc hơi sẽ thu nhiệt và giảm nhiệt độ của đám cháy (dạng tuyết thán khí).

Không đtrợc dùng khí chữa cháy để chữa cháy đám cháy mà chất cháy có thể kết hợp với nó thành những chất cháy, nổ mới, ví dụ không được dùng CO2 để chữa cháy phân đạm, kim loại kiềm và kiềm thổ, các hợp chất tecmit hoặc thuốc súng, kim loại nung nóng đỏ v.v...

- Các hợp chất halogen: các hợp chất halogen có hiệu quả rất lớn khi chữa cháy. Tác dụng chính của nó là kìm hãm (ức chế) tốc độ cháy. Các chất này dễ thấm ướt vào vật cháy nên hay dùng để chữa cháy các chất khó thấm ướt như bông, vải, sợi v.v... Tuy nhiên loại chất cháy này gây ảnh hưởng môi trường, phá huỷ tầng ôzôn, tăng hiệu ứng nhà kính.

Trong thực tế, để nâng cao hiệu quả chữa cháy người ta hay dùng các biện pháp tổng hợp, ví dụ vừa kìm hãm tốc độ cháy, vừa làm lạnh vùng cháy, vừa pha loãng nồng độ chất cháy. Hỗn hợp các hợp chất halogen + CO2 đã giải quyết được vấn đề nêu ra.

- Xe chữa cháy chuyên dụng

Xe chữa cháy chuyên dụng được trang bị cho các đội chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố hoặc thị xã. Xe chữa cháy loại này gồm nhiều loại như xe chữa cháy, xe thông tin và ánh sáng, xe phun bột, xe rải vòi, xe bơm, xe thang, xe hút khói, xe chỉ huy, xe phục vụ chiến đấu, trong đó xe chữa cháy là quan trọng nhất.

- Xe chữa cháy ngoài động cơ còn có phần vỏ gồm các khoang để trang bị phương tiện chữa cháy như lăng, vòi, ba chạc, dụng cụ chữa cháy, nước và dung dịch chữa cháy, bơm ly tâm để bơm nước hoặc dung dịch bọt hoà không khí để chữa cháy, ngăn để chiến sỹ ngồi. Bơm ly lâm có công snất lớn tới vài trăm mã lực, áp suất nước tới 10 atm, lưu lượng 25 ÷ 100 l/s, chiều sân hút nước cho phép là 10m, dnng tích két nước 2000 ÷ 5000 lít, lượng chất tạo bọt 200 lít. Xe chữa cháy cần động cơ tốt đi được trên nhiều loại đường.

- Các loại xe chữa cháy chuyên dùng khác để có thể chữa cháy những đám cháy khác nhau như chữa cháy những đám cháy trên cao cần có xe thang, xe rải vòi, xe bơm, xe chở nước. Những đám cháy lớn nhiều khói, trời tối cần có xe hút khói, xe rải vòi, xe thông tin và ánh sáng...

- Tại những đám cháy có địa hình chật hẹp mà ô tô chữa cháy không tiếp cận được, người ta có thể sử dụng máy bơm chữa cháy khiêng tay để chữa cháy.

- Các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

Ở các khu vực quan trọng hoặc có nhiều nguy cơ cháy, nổ người ta thường lắp đặt các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động để bảo vệ.

- Hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống thiết bị tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy về trung tâm chỉ huy chữa cháy. Hệ thống báo cháy bao gồm các bộ phận cơ bản: trung tâm báo cháy (loại theo vùng, loại địa chỉ), đầu báo cháy tự động (nhiệt, khói, ánh sáng), hộp nút ấn báo cháy, loa báo cháy, đèn báo cháy, Trở kháng cuối kênh ZKT các yếu tố liên kết (cáp tín hiệu, dây dẫn, hộp kỹ thuật), nguồn điện. Tuỳ theo yêu cầu của hệ thống báo cháy mà hệ thống còn các bộ phận khác như thiết bị truyền tin báo cháy, bộ phận kiểm tra thiết bị phòng cháy tự động, bộ phận điều khiển thiết bị ngoại vi.Sơ dồ khối của hệ thống BCTĐ như sau:

Hình 3.1: Sơ đồ khối của hệ thống báo cháy tự động

Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động như sau: Khi không có cháy, toàn bộ hệ thống ở chế độ thường trực, tại các khu vực bảo vệ luôn có các tín hiệu kiểm tra hoạt động của hệ thống.

Khi có cháy xảy ra ở khu vực bảo vệ thì có sự thay đổỉ của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, nồng dộ khói, cường độ ánh sáng, bức xạ của ngọn lửa. Các đầu báo cháy thu nhận sự thay đổi của các yếu tố này, khi đạt tới ngưỡng làm việc, các đầu báo cháy sẽ tạo ra tín hiệu điện truyền về trung tâm báo cháy qua hệ thống dây dẫn và cáp tín hiệu.

Trung tâm báo cháy sẽ xử lý tín hiệu truyền về và phát ra tín hiệu báo động chỉ thị tương ứng như: Loa thông báo cháy, chuông, còi, đèn và các tín hiệu điểu khiển thiết bị ngoại vi khác (ví dụ báo tin cho đội chữa cháy chuyên nghiệp, khởi động máy bơm chữa cháy, mở cửa thông gió, hạ màn ngăn cháy...).

Khi phát hiện ra cháy mà trung tâm báo cháy chưa làm việc ta ấn nút ấn báo cháy bằng tay, trung tâm báo cháy sẽ hoạt động như khi có tín hiệu điện từ đầu báo cháy truyền về.

- Hệ thống chữa cháy tự động

Hệ thống chữa cháy là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, đường ống và chất chữa cháy dùng để dập tắt các đám cháy. Hệ thống chữa cháy được lắp đặt cố định hoặc bán cố định, có thể được điều khiển bằng tay hoặc điều khiển tự động. Hệ thống chữa cháy tự động là hệ thống chữa cháy được điều khiển tự động khi xảy ra cháy. Các hệ thống này được lắp đặt ở những nơi có hàng hoá, máy móc, thiết bị đắt tiền hoặc những nơi dễ có sự cố cháy, nổ (ví dụ như kho hàng hoá, kho ngân hàng, trung tâm kiểm định khí, gas...).

Có các hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bằng bọt, bằng bột hoặc bằng các loại khí không cháy (CO2, N2...). Hệ thống chữa cháy tự động có thể hoạt động nhờ nguồn điện, bằng hệ thống khí nén, bằng hệ thống dây cáp, bằng tín hiệu điều khiển của các trung tâm báo cháy tự động...

- Các phương tiện trang bị chữa cháy tại chỗ

Ngoài các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động đã nêu ở trên còn các dụng cụ chữa cháy thô sơ nhằm triển khai chữa cháy kịp thời khi đám cháy mới phát sinh, phát triển làm giảm tối đa thiệt hại do cháy gây ra. Các dụng cụ đó là các loại bình chữa cháy xách tay hoặc xe đẩy như bình bọt AB, bình CO2, bình bột, cát, xẻng, thùng, xô đựngnước, chăn chiên, câu liêm, thang tre v.v...Các dụng cụ này được trang bị rộng rãi cho các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng.

Dưới đây là một số loại bình chữa cháy:

* Bình bọt hoá học AB:

Các loại bình bọt hoá học đều có cấu tạo giống nhau có dạng hình trụ, gồm hai bình lồng vào nhau.Bình ngoài làm bằng thép hàn đựng dung dịch NaHCO3 (thuốc B), bình trong làm bằng nhựa đựng dung dịch Al2 (SO4)3 (thuốc A). Dung tích bình ngoài 7 ÷ 10 lít, bình trong 0,7 ÷  l lít. Vỏ bình chịu được áp suất 20 KG/cm2. Trọng lượng của bình không quá 15 kg, đường kính bình không quá 150 mm, chiều cao bình không quá 750 mm. Khi có cháy xảy ra, phải xách bình tới nơi đám cháy, rút chốt hãm miệng phun, tay trái bịt miệng phun, tay phải dốc ngược đáy bình lên và lắc mạnh để hai dung dịch tiếp xúc với nhau và tạo áp suất phun bọt ra ngoài để chữa cháy: Bình bọt hoá học thường dùng để chữa cháy chất lỏng có diện tích không quá 1m2. Không dùng bình nàyđể chữa cháy điện, đất đèn, kim loại v.v...

Hình 3.2: Bình bọt hóa học AB. Hình 3.3: Bình bọt hòa không khí OVP - 100.

1-Nặp đậy, 2-Êcu,3-Miệng phun, 1-Nặp đậy, 2-Vỏ bình lớn,

4-Vỏ bình ngoài, 5-Bình trong, 6-Quai xách                    3-Bánh xe, 4-Loa phun, 5-Bình khí CO2)

* Bình bọt hoà không khí OVP -100:

Loại bình này cũng giống bình bọt hoá học, nó gồm hai bình, vỏ bình lớn làm bằng thép hàn có dung tích 90 ÷ 100 lít bên trong chứa dung dịch chất tạo bọt (P01 - 6%) chịu áp suất 25 KG/cm2, bình nhỏ làm bằng thép chứa khí nén (CO2 hoặc N2) có dung tích l ÷ l,2 lít, chịu áp suất 225 KG/m2.

Trong hình 3.3 là loại bình OVP - 100 được đặt trên xe đẩy, bình có đường kính 400÷ 500 mm chiều cao 1000 ÷ 120 mm, bình khí nén có đường kính 108mm, chiều cao bình 440 mm. Trọng lượng của bình 240 kg. Khi có cháy xảy ra, đẩy bình đến đám cháy, cách đám cháy khoảng 4m, rút chốt an toàn bình khí CO2, mở van để khí đẩy vào trộn lẫn với dung dịch tạo thành bọt để chữa cháy. Cầm loa phun hướng vào gốc lửa và hướng lan truyền của đám cháy. Bình bọt hòa không khí thường dùng để chữa cháy các đám cháy xăng dầu, chất lỏng cháy có diện tích 4 ÷ 5m2.Không dùng để chữa cháy các thiết bị điện, máy móc.

* Bình chữa cháy bằng khí CO2:

Loại này có ba bộ phận chính: Vỏ bình, van bình và loa phun. Vỏ bình làm bằng thép đúc có thể làm việc ở áp suất tối đa 225 KG/cm2. Van bình làm bằng hợp kim đồng, van có 2 loại van vặn và van mỏ vịt, loa phun thường làm bằng nhựa hoặc cao su. Khí CO2 được nén trong bình với áp suất 60 ÷ 70 atm, khi áp suất trong bình vượt quá 180 KG/cm2, van an toàn của bình sẽ mở để xả CO2 ra ngoài tránh nổ bình. Bình khí CO2 có nhiều loại khác nhau. Kích thước và trọng lượng bình thay đổi tuỳ theo loại. Đường kính bình từ 100 ÷  150 mm, chiều cao bình 440 ÷ 800 mm, thể tích bình 2 ÷ 8 lít. Trọng lượng CO2 có trong bình từ l,2÷ 10 kg. Khi có cháy xảy ra ta xách bình tới nơi đám cháy, dứt đứt kẹp chì, rút chốt hãm, tay phải cầm loa phun, tay trái mở van (van vặn thì mở van ngược chiều kim đồng hồ, van mỏ vịt thì bóp van) khí CO2 sẽ phun ra ngoài để chữa cháy. Phạm vi chữa cháy của bình khí CO2 đã nêu ở phần trước.

Hình 3.4: Bình chữa cháy khí CO2 loại van vặn.Hình 3.5: Bình bột chữa cháy MFZ - 4

1-Tay vặn, 2-Vòi phun, 3-Tay cầm,4-Loa phun,             1-Tay bóp (mỏ vịt), 2-Đồng hồ đo áp lực,

5-Quai xách, 6-Thân , 7-Đế bình, 8-Van an toàn           3-Vỏ bình, 4-Vòi, loa phun,5-Chốt hãm

* Bình chữa cháy bằngbột:

Bình bột chữa cháy có 2 loại chính: Loại có bình chứa khí đẩy riêng (ví dụ bình MF4, MF8 của Trung Quốc) và loại khí đẩy được nạp trực tiếp cùng với bột (ví dụ loại bình MFZ4, MFZ8, MFZ2B của Trung Quốc). Bình bột có ba bộ phận chính gồm: vỏ bình, van bình, loa phun. Vỏ bình được làm bằng thép hàn chịu được áp suất 25 KG/cm2, van bình làm bằng hợp kim đồng có dạng mỏ vịt, loa phun làm bằng nhựa. Ngoài ra, bình bột có đồng hồ báo áp suất của khí đẩy trong bình. Bình có đường kính từ 130 ÷ 180 mm; chiều cao bình 650 ÷ 800mm, thể tích bình 4 ÷ 8 lít, trọng lượng bột 4 ÷ 8 kg.

Khí đẩy sử dụng trong bình bột là CO2 hoặc Nitơ. Như đã nêu ở phần trên, tuỳ theo loại bột được nạp trong bình mà ta có thể dùng nó chữa cháy các đám cháy khác nhau.

Khi có cháy xảy ra, xách bình tới nơi đám cháy, dốc ngược đáy bình và lắc, rút chốt hãm, tay trái cầm loa phun hướng vào gốc lửa, tay phải bóp van, bột sẽ được phun ra ngoài để dập tắt đám cháy. Chú ý không sử dụng bình bột để chữa cháy các dụng cụ, thiết bị điện đòi hỏi độ chính xác cao (trạm điện thoại, máy vi tính).

Tất cả các loại bình chữa cháy cần được bảo quản ở nơi râm, mát, không để ngoài mưa nắng, phải để nơi dễ thấy, dễ lấy. Không đề ở nơi có axít và kiềm để tránh ăn mòn van và vỏ bình, tuyệt đối không để bình gần nguồn nhiệt hoặc các thiết bị sinh nhiệt

Khi lựa chọn bình để chữa cháy cần nhìn các ký hiệu trên nhãn mác để biết phạm vi sử dụng, bảo quản nó.

A - Chữa chất cháy rắn 	B - Chất lỏng

C - Chất khí 	D - Kim loại

E - (hoặc hình tia chớp N) - Chữa cháy điện 	M - Kim loại

Trong thực tế hiện nay người ta sử dụng các loại bình chữa cháy bằng khí CO2, bột, bọt hòa không khí để trang bị cho các cơ sở.

- BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY, NỔ Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC

Trên cơ sở đánh giá đúng mức độ nguy hiểm cháy, nổ mới đề ra những biện pháp phòng ngừa thích hợpvà có hiệu quả.Phương pháp đánh giá tính nguy hiểm cháy, nổ các quá trình sản xuất được tiến hành như sau:

- Phân tích những nguyên nhân cháy, nổ.

- Phân tích tính chất lý, hoá học, tính nguy hiểm cháy, nổ và số lượng các chất được tạo thành trong sản xuất.

- Xác định môi trường nguy hiểm cháy, nổ bên trong các thiết bị cũng như chế độ làm việc của nó.

- Xác định nguyên nhân làm cho chất cháy có khả năng thoát ra môi trường bên ngoài.

- Đánh giá khả năng xuất hiện nguồn nhiệt và khả năng tiếp xúc giữa chúng với chất cháy.

- Phân tích những nguyên nhân tạo điều kiện lan truyền cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

- Xác định nguyên nhân và khả năng gây khó khăn cho quá trình thoát nạn.

- Dự thảo những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để cháy, nổ xảy ra và những biện pháp khắc phục sự cố.

Sau đây xin nêu một số biện pháp phòng và chữa cháy, nổ ở một số lĩnh vực.

- Phòng và chống cháy thiết bị nhiệt, thiết bị điện

Trong công nghiệp, thiết bị nhiệt, điện được sử dụng rộng rãi và gồm nhiều chủng loại. Thiết bị nhiệt có thể là thiết bị trao đổi nhiệt, lò nung, lò đốt, lò nấu; còn thiết bị điện như máy biến thế, động cơ điện v.v...thiết bị nhiệt và điện là phương tiện máy móc để thực hiện các quy trình công nghệ của công đoạn sản xuất khác nhau. Nhiều loại nguyên liệu và sản phẩm của các quá trình sản xuất này là chất gây cháy, nổ. Các thiết bị nhiệt và điện có thể bị sự cố do những nguyên nhân khác nhau như thao tác không đúng quy trình có thểxảy ra nổ lò, chập điện, quá tải nhiệt và điện, cách nhiệt và cách điện không tốt đối với các vật liệu dễ cháy, hệ thống cấp nhiên liệu và không khí vào lò đốt làm việc không ổn định...

Biện pháp phòng cháy cơ bản của thiết bị nhiệt là cách nhiệt tốt với các bộ phận cháy được ở xung quanh, còn với thiết bị điện tránh làm việc quá tải gây nóng và tránh chập điện. Các thiết bị, dụng cụ điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy nổ phải là loại thiết bị, dụng cụ an toàn về cháy, nổ.

Khi chữa cháy thiết bị điện trước hết phải cắt điện, khi cắt điện phải có các dụng cụ bảo hộ như sào cách điện, bục cách điện, ủng và găng tay, kéo cắt điện v.v...Còn phương tiện chữa cháy thì phụ thuộc vào các chất gây cháy, nổ có trong bản thân thiết bị ấy và các chất có trong công đoạn sản xuất để chọn cho phù hợp.

- Phòng và chữa cháy đối với công nghiệp chế biến dầu khí, các chất lỏng dễ bay hơi

Công nghiệp chế biến dầu - khí và sản xuất các chất lỏng dễ bay hơi như các rượu (CH3OH, C2H5OH), ete, axeton, benzen v.v... liên quan nhiều đến nguyên lỉệu và sản phẩm mà những nguyên liệu và sản phẩm đó đều là các chất dễ cháy, nổ. Công nghệ sản xuất các mặt hàng trên lại hay sử dụng nhiệt độ cao, áp suất cao. Giữa các công đoạn sản xuất được nối với nhau bằng các đường ống dẫn khí, dẫn chất lỏng.Việc vận chuyển nhờ các máy bơm, quạt, máy nén.Vì đặc điểm kỹ thuật đó nên chỉ hỏng hóc một khâu sẽ gây hậu quả cho cả dây chuyền sản xuất.Công tác phòng chống cháy, nổ là rất cần thiết. Do vậy các biện pháp chính về phòng chống cháy, nổ là:

- Luôn phải bảo đảm độ kín tuyệt đối của thiết bị, đường ống.

- Phân tích thường xuyên và tự động nồng độ các chất cháy trong không khí, khi nồng độ lớn hơn giới hạn cho phép thì báo về trung tâm điều khiển của phân xưởng hay nhà máy để kịp thời xử lý.

- Cấm mọi ngọn lửa trần, tàn lửa, tia lửa điện xuất ltiện. Các thiết bị điện khi khởi động có thể sinh ra tia lửa điện như máy bơm, quạt máy nén, cầu dao điện phải đặt trong một phòng riêng biệt cách ly với khu vực sản xuất.

- Tất cả các thiết bị phải được nối đất đề phòng cháy, nổ do hiện tượng tĩnh điện.

- Khi cần sửa chữa thiết bị phải làm sạch bằng nước, hơi nước hoặc khí trơ.

- Toàn bộ khu vực sản xuất phải được chống sét.

- Bắt buộc phải sử dụng các trang bị an toàn cho người lao động theo tiêu chuẩn Nhà nước, người lao động trong lĩnh vực này phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

- Các thiết bị áp suất cao phải được kiểm tra thường xuyên, thử độ bền theo định kỳ. Phương pháp thử độ bền theo quy định của Nhà nước về các thiết bị chịu áp lực.

- Các thiết bị làm việc ở nhiệt độ cao phải được bảo quản tốt và nhiệt độ bề mặt ngoài của thiết bị phải được quy định. Các dụng cụ, thiết bị vận chuyển sản phẩm dầu mỏ, khí đốt phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.

- Cóphươngán phòng cháy và chữa cháy cho từng công trình và cả cụm công trình liên hoàn.

- Để chữa cháy cho các đám cháy chất lỏng dễ bay hơi thường dùng bọt hoá học hay bọt hoà không khí. Trong trường hợp cần thiết và cho phép sử dụng chất ức chế phản ứng cháy như các hợp chất halogen.

- Phòng và chữa cháy trong khi khai thác than

Than có nhiều loại, nếu sắp xếp theo dãy biến tính ta có sơ đồ sau đây:

Than bùn Than nâu  Các loại than đá  Than antraxit

Trong thiên nhiên, than bùn là loại non nhất, nó được tạo ra từ xác thực vật. Dưới tác dụng của vi khuẩn, áp suất, nhiệt độ của vỏ trái đất, các chất xúc tác tự nhiên có trong các khoáng và thời gian địa chất thì từ các thực vật ban đầu đã tạo ra các loại than khác nhau trong thiên nhiên. Người ta nhận thấy quy luật sau đây: than càng già thì cấu trúc của nó càng chặt chẽ, hàm lượng cácbon càng cao, hàm lượng chất bốc trong than càng giảm, độ xốp của than càng gìảm, càng khó bị phân huỷ khi nung nóng trong điều kiện không cókhông khí, càng khó nhóm khi đốt chúng. Chất bốc của than là sản phẩm khí, hơi thoát ra từ than khi bị nung nóng trong điều kiện không có không khí. Trong sản phẩm này có nhiều chất cháy ở thể khí, hơi và thể lỏng như CO, H2, C2H4... ở thể khí, các sản phẩm lỏng như nhựa bán cốc các loại than cũng chứa nhiều Hyđrôcacbon, khi bốc hơi tạo với không khí các hỗn hợp cháy, nổ. Do vậy, hàm lượng chất bốc của than càng cao thì khả năng cháy, nổ càng dễ xảy ra.

Than là chất cháy thể rắn, so với chất cháy thể khí và thể lỏng ít nguy hiểm hơn, song trong những điều kiện nhất định vẫn tạo hỗn hợp cháy thậm chí nổ. Ta thường gặp các vụ nổ hầm lò trong khai thác than. Sở dĩ như vậy vì trong quá trình biến đổi của các loại than trong thiên nhiên, dưới tác dụng của áp suất, nhiệt độ của vỏ trái đất, thời gian địa chất dài, chất bốc đã được tạo ra, các khí cháy như CH4, CO... cộng với bụi than lơ lửng trong không khí của hầm lò là các hỗn hợp cháy, nổ. Căn cứ vào hàm lượng khí CH4 thoát ra người ta chia làm 4 loại mỏ trong bảng dưới đây.

Bảng3.2: Lượng khí mêtan thoát ra từ các mỏ

|  | Loại mỏ |  |  | Loại đặc biệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Lượng khí CH4/m3 thoát ra trong 24 giờ tính cho 1 tấn than khai thác trong 1 ngày | 5 | 5÷10 | 10÷15 | Lớn hơn 15 |

Trong khai thác than còn sử dụng nhiều thiết bị và vật liệu khác như thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, dầu mỡ, giẻ, gỗ chống lò... Vì vậy trong những điều kiện nhất định chúng vừa là nguồn nhiệt gây cháy vừa là chất cháy. Do đó việc phòng cháy và chữa cháy đối với khai thác than là cần thiết. Các biện pháp phòng và chống cháy chính là:

- Hàng năm cần xác định khối lượng khí thoát ra của từng mỏ, từng vỉa.

- Xác định hàm lượng khí CH4 một cách thường xuyên, nếu vượt quá quy định phải có biện pháp xử lý kịp thời (quạt thông gió). Hàm lượng khí ở các hầm lò không đượcvượt qua từ 0,5÷l% thể tích. Chỉ trong vùng không khí bị ứ đọng của hầm lò mới được phép đến 2% thể tích.

- - Kiểm tra thường xuyên nồng độ của khí CO trong không khí hầm lò và không đượcvượt quá 0,0016% thể tích.

- - Cấm dùng lửa trực tiếp ở trên mặt đất cách khu vực đặt quạt gió trong vòng 20m.

- - Nhiệt độ tối đa trong các hầm lò không đượcvượtquá 300C.

- - Kiểm tra nồng độ bụi than trong không khí hấm lò 3 tháng l lần.

- - Chỉ cho phép dùng các thiết bị điện an toàn và phòng nổ, không phóng tia lửa điện ra ngoài. Điện cho hệ thống chiếu sáng hầm lò có điện áp không quá 127V.

- - Với các vỉa than có khả năng tự bốc cháy trong không khí thì khi khai thác xong vỉa đó không được để lại gỗ chống lò, chỗ đã khai thác phải được lấp kín hoàn toàn bằng vật liệu không tự bốc cháy được.

- - Cấm mở khu vực bị cháy khi có dấu hiệu than đang cháy.

- - Khi moi than, đá ở chỗ cháy ra mà thấy than hay đá còn hồng phải dập tắt ngay tại chỗ và đưa ra khỏi mỏ.

Trong khai thác than hầm lò thì phòng cháy, nổ là chính vìkhông gian hầm lò tương đối nhỏ, lại ở dưới sâu và đang có thợ mỏ làm việc, quá trình cháy, nổ thường xảy ra trong một thời gian ngắn. Do đó các biện pháp chữa cháy bị hạn chế nhiều. Chỉ khi nào đưa thợ mỏ ra ngoài thì việc chữa cháy mới có hiệu quả.Chữa cháy các chất rắn như than đều phải dùng nước với lưu lượng và áp suất cao.Ngoài ra khi làm việc trong hầm lò hoặc khi chữa cháy có thể sử dụng thêm các phương tiện khác như mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí.

- Phòng và chữa cháy kho hóa chất xăng dầu và vật liệu dễ cháy

Kho hoá chất, xăng dầu và các vật liệu dễ cháy khác là nơi tàng trữ một khối lượng lớn các chất cháy, nổ. Cháy, nổ tại đây sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng do khả năng phản ứng của hoá chất, do nhiệt độ bùng cháy và bốc cháy thấp của xăng, dầu và các chất dễ bay hơi, do tốc độ lan truyền ngọn lửa là khá lớn trong hỗn hợp. Tính chất hoá lý của hoá chất, xăng dầu và vật liệu dễ cháy rất khác nhau, vìvậy, phòng và chống cháy đối với chúng cũng khác nhau. Căn cứ vào tính dễ cháy và tính độc, người ta chia hoá chất ralàm 8 nhóm như sau:

- Nhóm 1:Các chất dễ nổ như các hợp chất chứa nitơ, các peroxyt v.v... Các chất này phải giữ trong các kho làm bằng vật liệu không cháy và khối lượng đảm bảo an toàn. Không được để chung với các chất khác.

- Nhóm 2:Các hoá chất có khả năng gây hỗn hợp nổ như Nitrat bạc, bari, kali, kẽm, các clorat và perclorat của kim loại kiềm v.v... cũng phải bảo quản trong các kho riêng, cách ly với các hoá chất khác.

- Nhóm 3: Các loại khí nén, khí hoá lỏng trong đó chia ra:

- Những khí cháy và nổ như H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6 v.v... các khí này phải bảo quản trong kho riêng, cách ly với các chất thuộc nhóm khác nhưng có thể bảo quản chung với các khí trơ như CO2, N2, He, Ar.

- Những nhóm khí duy trì sự cháy như oxy, không khí nén hay không khí lỏng, những khí này nếu để chung với các khí cháy sẽ rất nguy hiểm.

- Những khí trơ và không cháy như N2, He, Ar, CO2 có thể để chung trong kho với các khí nén, khí hoá lỏng và khí thuộc nhóm khác.

- Nhóm 4: Các chất tự cháy ở nhiệt độ thường, trong nước hay trong khí ẩm như các kim loại dễ cháy Ba, K, Na, Ca, Mg, cácbua kim loại (CaC2 v.v...), phốt pho trắng v.v.. Các chất này phải để ở những ngăn riêng trong kho, cách ly với các chất ở nhóm khác.

- Nhóm 5:Các hydrocacbon dễ bắt cháy như benzen, butylen, xyclopentan, metyl xyclohexan v.v... các xeton có nhiệt độ sôi thấp như axeton v.v..., các loại rượu và ête, các chất khác như xăng, dầu hoả, nhựa thông, nitroxenlulo v.v... Các chất này phải bảo quản trong các kho đặc biệt, hoàn toàn cách biệt với các chất dễ cháy thuộc nhóm khác.

- Nhóm 6: Các chất có độc tố cao như hợp chất của asen, xyanua, thuỷ ngân, thuốc trừ sâu cũng phải bảo quản trong các buồng cách ly với các chất khác.

- Nhóm 7:Các chất có khả năng gây cháy và gây bỏng như:

- Các chất oxy hoá mạnh như cromat, bicromat, pemanganat v.v...

- Các oxyt và peroxyt như peroxyt của K, Pb, Z, anhydrit, cromic v.v...

- Các axit HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 v.v...

- Nhóm 8: Những chất dễ cháy như bông, lưu huỳnh, phốt pho đỏ.

Qua sự phân loại trên thấy rằng không thể xếp trong cùng một kho hoá chất kỵ nhau hoặc có phương pháp chữa cháy hoàn toàn khác nhau. Tốt nhất là xếp các hoá chất có cùng một phương án chữa cháy. Hoá chất để trong kho phải để cách tường 50cm, cách mặt đất 20 ÷ 30cm. Lối đi chính trong kho phải rộng ít nhất l,5m. Các loại chất kỵ ẩm phải để trong kho khô ráo, không hắt nước, không dột.Các kho phải có hệ thống chống sét. Không được phép có tia lửa trong kho. Hoá chất cháy ở nhiệt độ thấp phải có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc nhân tạo, hệ thống ánh sáng phải có đèn phòng nổ.

Tất cả dụng cụ chữa cháỵ phải để ở nơi dễ thấy, dễ lấy và cần kiểm tra thường xuyên để có thể sử dụng tốt trong mọi trường hợp.

Tuỳ theo tính chất của từng loại hoá chất và số lượng của nó mà bố trí dụng cụ và phương tiện chữa cháy thích hợp.

- Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt, nhà máy chế biến gỗ

Trong các nhà máy này có nhiều chất cháy như: bông, sợi, vải, một số dung môi hữu cơ, thuốc nhuộm cháy được, gỗ và các phế thải trong chế biến gỗ như mùn cưa, phoi bào... Bông, vải, sợi khi cháy có ngọn lửa thấp tốc độ cháy nhỏ, gỗ, phoi bào có ngọn lửa cao hơn và tốc độ cháy cao hơn. Biện pháp phòng cháy tốt nhất là tìm cách hạn chế các nguồn nhiệt gây cháy như ngọn lửa trần, tàn lửa hồng, sét, tia lửa điện hoặc thiết bị nhiệt có nhiệt độ cao không được cách nhiệt tốt v.v...

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

- Nêu các yêu cầu của các chất chữa cháy. Liệt kê các chấtchữa cháy thường được dùng ở nước ta

- Trình bày phương pháp phòng chống cháy nổ đối với một vài ngành sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao

- Liệt kê một số phương tiện chữa cháy đang được sử dụng ở nước ta

- Khi phát hiện một đám cháy, bạn phải làm gì?

- Trình bày cách sơ cứu người bị cháy bỏng

- Hãy nêu cách chữa cháy một số đám cháy như cháy điện, cháy xăng dầu,…

- Hãy phân tích hiện trạng công tác phòng chống cháy nổ ở nước ta và đưa ra hướng phát triển để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra