## Slide 1
BÀI GIẢNG TUẦN 12
HỌC PHẦN: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
Giảng viên: Đặng Thế Huân
Khoa : Nhiệt lạnh
Thời gian: 90 phút
Lớp : 18C1-VSL1,2,3

## Slide 2
- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ, van phao
- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi Điều chỉnh cấp lỏng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Mục tiêu:

## Slide 3
Câu 1 : - Tự động hóa TBBH nhằm thực hiện mục đích chính sau đây:
Cung cấp môi chất lạnh đầy đủ và liên tục cho TBBH.
Bảo vệ TBBH và hệ thống lạnh bằng cách xả tuyết để tăng cường năng suất nhiệt .
Ổn định áp suất bay hơi .
Tránh hiện tượng va đập thủy lực cho máy nén .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 1: A :

## Slide 4
Câu 2 : - Tự động hóa TBBH nhằm thực hiện mục đích chính sau đây:
Cung cấp chất tải lạnh đầy đủ và liên tục cho TBBH .
Bảo vệ TBNT bằng cách gia nhiệt để tăng cường năng suất nhiệt .
Bảo vệ TBBH và hệ thống lạnh bằng cách xả tuyết để tăng cường trao đổi nhiệt.
Tránh hiện tượng thay đổi áp suất đột ngột trong TBBH .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 2: C :

## Slide 5
Câu 3 : TBBH được chia làm 2 loại chính:
Bình bay hơi & Dàn ngưng hơi .
Bình ngưng & Bình chứa hơi .
Bình bay hơi & Dàn bay hơi.
Bình chứa thấp áp & Bình chứa cao áp .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 3: C :

## Slide 6
Câu 4 : Các chỉ tiêu cho phép đánh giá mức độ cấp lỏng cho TBBH là:
Nhiệt độ của môi chất trong bình chứa cao áp .
Áp suất bay hơi Pk .
Độ quá lạnh của hơi ra khỏi dàn lạnh .
Mức lỏng của môi chất.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 3: D :

## Slide 7
Câu 5 : Độ quá nhiệt của hơi ra khỏi dàn lạnh; Mức lỏng của môi chất; Áp suất bay hơi P0. là các chỉ tiêu cho phép :
Xem xét mức độ cấp lỏng cho TBNT .
đánh giá mức độ cấp lỏng cho TBBH.
đánh giá sự ổn định nhiệt độ cho TBBH.
Kiểm tra sự dao dộng của môi chất trong TBBH .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 5: B :

## Slide 8
Câu 6 : Sử dụng tính chất “ Độ sai lệch giữa Pk và P0 ” là 1 phương pháp dùng để :
cấp lỏng cho TBBH.
cấp lỏng cho TBNT.
Ổn định áp suất cho TBBH .
Ổn định áp suất cho TBNT .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 6: A :

## Slide 9
- Sơ đồ
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.3 Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:

## Slide 10
- Sơ đồ cấp lỏng này được áp dụng cho những HTL làm lạnh gián tiếp, dùng chất tải lạnh là nước hoặc nước muối, cấp lỏng theo kiểu ngập.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.3 Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:

## Slide 11
Tín hiệu nhiệt độ vào ( T0 ) và ra ( Thút ) được đưa về relay hiệu nhiệt độ (T) tự động điều chỉnh van điện từ đóng hoặc mở cấp lỏng cho bình bay hơi.
Van tiết lưu tay điều chỉnh cố định để giảm áp suất môi chất từ PK xuống P0.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.3 Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
* Hoạt động

## Slide 12
- Khi hiệu nhiệt độ (T) giảm (dư gas), relay hiệu nhiệt độ ngắt mạch van điện từ không cho lỏng môi chất vào bình.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.3 Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
* Hoạt động

## Slide 13
- Khi hiệu nhiệt độ (T) tăng (thiếu gas), relay hiệu nhiệt độ đóng mạch cho van điện từ mở ra cấp lỏng cho bình bay hơi.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.3 Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
* Hoạt động

## Slide 14
- Lượng môi chất vào bình cần khống chế để có lưu lượng lớn hơn lưu lượng hơi được hút về máy nén. Như vậy, mức lỏng trong bình bay hơi dao động chung quanh giá trị đặt trước.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.3 Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
* Hoạt động

## Slide 15
- khi rơle hiệu nhiệt độ hỏng sẽ không kiểm soát được mức lỏng trong bình bay hơi, dẫn tới tình trạng ngập dịch MN.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.3 Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Nhược điểm

## Slide 16
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao.
* Sơ đồ

## Slide 17
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao.
Buồng phao (2) được nối với bình bay hơi (4) nhờ đường cân bằng hơi (3) và đường cân bằng lỏng (5).
Như vậy mức lỏng của bình bay hơi cũng chính là mức lỏng của buồng phao theo nguyên tắc bình thông nhau.
* Hoạt động

## Slide 18
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao.
Tín hiệu lên xuống của mức lỏng trong bình bay hơi biến thành tín hiệu lên xuống của phao tác động đóng mở van cấp lỏng cho bình bay hơi.
Khi mức lỏng tăng, phao đóng bớt van cấp lỏng và khi mức lỏng giảm, phao mở rộng cho lỏng vào nhiều hơn.
* Hoạt động

## Slide 19
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao.
Phao thường được bố trí ngang hàng ống thứ hai hoặc thứ ba của bình tính từ trên xuống.
* Hoạt động

## Slide 20
Câu 1 : Khi cấp lỏng cho Bình bay hơi theo độ quá nhiệt. Người ta có thể sử dụng :
Rơ le cao áp để đóng, mở van tiết lưu .
Rơ le thấp áp để đóng mở van 1 chiều .
Rơ le hiệu nhiệt độ để đóng mở van điện từ.
Van 1 chiều để đóng mở van điều áp .
Câu hỏi ôn :
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 1: C :

## Slide 21
Câu 2 : Khi cấp lỏng cho Bình bay hơi theo độ quá nhiệt. Người ta sử dụng Rơ le hiệu nhiệt độ. Nhiệm vụ của Rơ le hiệu nhiệt độ là để đóng mở :
Van điều áp nằm trước tiết lưu .
Van ổn áp nằm sau tiết lưu .
Van 1 chiều nằm sau tiết lưu .
Van điện từ nằm trước tiết lưu .
Câu hỏi ôn :
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 2: D :

## Slide 22
Câu 3 : Khi cấp lỏng cho Bình bay hơi theo độ quá nhiệt. Người ta sử dụng Rơ le hiệu nhiệt độ. Khi độ quá nhiệt của hệ thống giảm thì Rơ le hiệu nhiệt độ sẽ :
Đóng điện cho van điều áp nằm trước tiết lưu .
Đóng điện cho van ổn áp nằm sau tiết lưu .
Ngắt điện cho van 1 chiều nằm sau tiết lưu .
Ngắt điện cho van điện từ nằm trước tiết lưu .
Câu hỏi ôn :
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 3: D :

## Slide 23
Câu 4 : Khi cấp lỏng cho Bình bay hơi theo mức lỏng. Người ta sử dụng :
Van điều áp nằm trước tiết lưu .
Van ổn áp nằm sau tiết lưu .
Van 1 chiều nằm sau tiết lưu .
Van phao.
Câu hỏi ôn :
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 4: D :

## Slide 24
Chuẩn bị bài cho tuần 13
CHƯƠNG 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.2.5. MỘT SỐ SƠ ĐỒ CẤP LỎNG THIẾT BỊ BAY HƠI