| TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG MÃ ĐỀ: 02 (Đề có 02 trang) KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN/MODUL Môn học/modul: KHÍ CỤ ĐIỆN Lớp: ĐCN17-C3 và ĐCN17-C4 Học kỳ: II - Năm học : 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 60 phút Ngày kiểm tra: .... /..../2018 |
| --- | --- |

NỘI DUNG ĐỀ LÝ THUYẾT

Câu 1 (3 điểm): Cho 1 lò điện 3 pha có thông số: công suất P=24 KW, điện áp dây Vd = 380 V. Sử dụng CB để bảo vệ lò điện, dòng ngắn mạch phía sau CB là 5 KA.

- Nêu điều kiện lựa chọn CB để bảo vệ lò điện trên?(1 điểm)

- Xác định dòng điện tính toán Itt qua lò điện? (1 điểm)

- Chọn CB để bảo vệ lò điện trên? (1 điểm)

Câu 2 (4 điểm): Cho một động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc có thông số: công suất cơ Pc = 5 KW; điện áp dây Vd = 380 V; hiệu suất η = 0,8; hệ số công suất cosφ = 0,72.

- Hãy nêu điều kiện lựa chọn khởi động từ?(1,5 điểm)

- Xác định dòng điện tính toán Itt qua động cơ? (1 điểm)

- Lựa chọn khởi động từ LS, cho Iđm(C)=1,2.Itt; Itđ(RN)=1,2.Itt (xem phụ lục 1-Catalog LS) (1,5 điểm)

Câu 3 (3 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ ở phụ lục 2.

- Hãy nêu công dụng của mạch, tên các khí cụ điện, chức năng của từng loại có sử dụng trong mạch điện? (1,5 điểm)

- Giải thích mạch điện trên? (1,5 điểm)

-----------------------------------HẾT----------------------------------

Ghi chú : (Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Tp. HCM, ngày…  tháng…  năm 2018

#### TRƯỞNG KHOA		     BỘ MÔN 	            GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		  Phan Thanh Hoàng

PHỤ LỤC 1: Catalog LS

| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG MÃ ĐỀ: 01 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ĐÁPÁN LÝ THUYẾT Môn/modul: KHÍ CỤ ĐIỆN Lớp: ĐCN17-C3 và ĐCN17-C4 Học kỳ: II - Năm học: 2017 - 2018 Ngày kiểm tra: …./…./2018 |
| --- | --- |

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

| CÂU | NỘI DUNG ĐÁP ÁN | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| 1.a | Điều kiện chọn CB cho tải lò điện có thông số cho trước: -Điện áp định mức CB: Uđm >= Ung (Ung: điện áp nguồn) -Dòng điện định mức CB: Iđm >= Itt (Itt: dòng tính toán tải) -Dòng cắt ngắn mạch của CB: Icu >=Inm (Inm: dòng ngắn mạch) -Loại đường cong CB theo đặc điểm tải: B, C, D | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 1.b | Tính dòng tính toán qua lò điện: -Ta có: P=√3.U.I.cosφ. -Suy ra, dòng điện tính toán qua lò điện: Itt= Pđt/√3.U.cosφ = 2400/(√3.380) = 36,5 A | 0,25 0,75 |
| 1.c | Chọn CB có: -Iđm(CB) >= 36,5 A, ta chọn CB có Iđm = 40A. -Do tải là lò điện, nên ta chọn loại đường cong CB là B -Do Inm trong mạch là 5 KA, ta chọn Icu(CB) = 6 KA | 0,25 0,5 0,25 |
| 2.a | Điều kiện chọn khởi động từ: -ĐK chọn công tắc tơ: +Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ (C): Uđm(C) = Ung +Điện áp cách ly tiếp điểm: Ui >=Ung +Dòng định mức tiếp điểm C: Iđm(C) = (1,2 đến 1,5). Itt (tải) +Chọn loại công tắc tơ (AC1, AC2, AC3, AC4) phù hợp với đặc tính làm việc của tải. -ĐK chọn rơle nhiệt: +Dòng tác động rơle nhiệt: Itđ(RN) = (1,2 đến 1,5).Itt(tải) +Phạm vi điều chỉnh của rơle nhiệt phải bao gồm dòng tác động đã tính toán. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 2.b | Tính dòng điện tính toán qua động cơ: -Ta có: Pđt = Pc/η = 5/0,8 = 6,25 KW -Ta có: P=√3.U.I.cosφ. -Suy ra, dòng điện tính toán qua ĐC: Itt= Pđt/√3.U.cosφ = 6250/(√3.380.0,72) = 13,16 A | 0,25 0,75 |
| 2.c | Lựa chọn khởi động từ: -Công tắc tơ: +Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ C: Uđm(C) = 220V +Điện áp cách điện giữa các tiếp điểm: Ui >= 380 V (Nếu thiếu 1 trong 2 ý trên, mất 0,25 đ) +Iđm(C)=1,2.Itt = 1,2.13,16 = 15,8 A +Do tải là ĐC KĐB nên chọn loại công tắc tơ AC3. +Tra Catalog LS chọn công tắc tơ có mã hiệu: MC-18a(Q) -Rơle nhiệt: +Itđ(RN) = 1,2.Itt = 1,2.13,16 = 15,8 A +Tra Catalog LS chọn phạm vi điều chỉnh rơle nhiệt (setting range A): 12-18 A, Rơle nhiệt có mã hiệu: MT-12/3H15 hoặc MT-12/2H55 (2 cuộn đốt nóng hoặc 3 cuộn) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 3.a | Công dụng của mạch, tên KCĐ, chức năng từng loại: -Công dụng: Mạch điều khiển ĐC KĐB 3 pha roto lồng sóc quay thuận – ngịch. -Tên khí cụ điện – công dụng: Mạch động lực: +Cầu dao (CD): đóng cắt nguồn điện 3 pha điều khiển động cơ 3 pha. +Cầu chì (CC1): bảo vệ ngắn mạch cho động cơ KĐB 3 pha +Rơle nhiệt (RN): bảo vệ quá tải cho động cơ KĐB 3 pha Mạch điều khiển: +Cầu chì (CC2): bảo vệ ngắn mạch cho mạch điều khiển. +Nút nhấn dừng máy (D): cắt nguồn điện công tắc tơ K, ĐC sẽ tự động bị ngắt mạch. +Nút nhấn kép mở máy ngược (MN): đóng nguồn điện cấp cho công tắc tơ N, ĐC sẽ tự động hoạt động ngược. +Nút nhấn kép mở máy ngược (MT): đóng nguồn điện cấp cho công tắc tơ T, ĐC sẽ tự động hoạt động thuận. +Công tắc tơ (N): điều khiển quá trình hoạt động quay ngược của ĐC. +Công tắc tơ (T): điều khiển quá trình hoạt động quay thuận của ĐC. (Nếu thiếu mỗi ý trên, mất 0,25 đ cho đến hết thang điểm) | 0,25 1,25 |
| 3.b | Giải thích mạch: 1.Bật cầu dao CD, nguồn 3 pha sẳn sàng. 2.Nhấn nút mở máy MT (5,7), công tắc tơ T(9,4) có điện, tiếp điểm điều khiển T(5,7) đóng lại tự giữ, tiếp điểm điều khiển T(13,15) mở ra. Lúc này, 3 tiếp điểm động lực T đóng lại, cấp nguồn 3 pha cho ĐC hoạt động thuận. 3.Nhấn nút dừng máy D(1,3), công tắc tơ T(9,4) mất điện, tiếp điểm điều khiển T(5,7) mở ra, tiếp điểm điều khiển T(13,15) đóng lại. Lúc này, 3 tiếp điểm động lực T mở ra, cắt nguồn 3 pha, ĐC ngừng hoạt động thuận. 4.Nhấn nút mở máy MN(3,5), công tắc tơ N(15,4) có điện, tiếp điểm điều khiển N(11,13) đóng lại tự giữ, tiếp điểm điều khiển N(7,9) mở ra. Lúc này, 3 tiếp điểm động lực N đóng lại, cấp nguồn 3 pha cho ĐC hoạt động ngược. 5.Trong quá trình hoạt động, có xảy ra qua tải, tiếp điểm role nhiệt RN(4,2) chuyển từ NC sang NO, công tắc tơ T hoặc N sẽ mất điện, 3 tiếp điểm T hoặc N ở mạch động lực mở ra, ĐC ngừng hoạt động thuận hoặc ngược. 6.Nếu muốn thay đổi chế độ hoạt động, nhấn nút dừng máy D(1,3), quá trình cứ thế tiếp tục. (Nếu thiếu ý 1, mất 0,75 đ; thiếu các ý còn lại, mất 0,25 đ cho đến hết thang điểm) | 1,5 |
| ĐIỂM TỔNG |  | 10 |

Tp. HCM, ngày…  tháng …năm 2018

#### BỘ MÔN			             GIÁO VIÊN RA ĐÁP ÁN

Quách Minh Thử		                           Phan Thanh Hoàng