Bài tập 10

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 160 KVA; công suất dự phòng 175 KVA

Điện áp 230 V/ 400 V; hệ số công suất cos = 0,8; tần số 50 Hz

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây; cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23

Cổng kết nối ATS; loại không có chổi than

Điều chỉnh điện áp: tự động AVR AS440; ắc quy 160 Ah

Động cơ Diesel

Công suất liên tục (KW/1500tr/mn) 163 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện tử; khởi động: đề điện

Máy phát điện đang hoạt động đo dòng điện hiển thị 235 A. Hỏi máy phát đang làm việc ở trạng thái nào sau đây:

Giải

Tính dòng điện định mức Iđm của máy phát

Sđm= 3 × Vđm × Iđm

Iđm=Sđm3× Vđm= 160.0003×400=230,9 A

Dòng tải Itải = 235 A lớn dòng điện định mức Iđm = 230,9 A. Vậy động cơ bị quá tải

Chọn câu trả lời

- Non tải	b. Tải định mức	c. Quá tải