Bài tập 10

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 100 KVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y được thử nghiệm và có kết quả sau:

Thử không tải: Ikt = 12,5 A; Edây = 160 V

Thử ngắn mạch: Ikt = 12,5 A, In = Iđm

Tính tổng trở đồng bộ của mỗi pha Zs

Giải

Sức điện động Epha tại dòng kích thích Ikt = 12,5 A

Epha= Edây3=1603=92,37 V

Dòng điện định mức của máy phát

Iđm = Sđm 3× Vđm=100.000  3× 400=144, 33 A

Tổng trở đồng bộ của mỗi pha

Zs= EphaIn= 92,37144,33=0,639

Vậy Zs = 0,639

Chọn câu trả lời

- 0,635	b. 0,639	c. 0,642	d. 0,631