Bài tập 19

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 2500 KVA, điện áp dây 600 V, dây quấn stator đấu Y. Biết tổng trở đồng bộ một pha của máy phát là Zs= Rpha+jXs=0,0071 +j0,104 [pha]. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức và hệ số công suất tải là 0,8 sớm. Độ thay đổi điện áp khi máy phát có hệ số tải Kt = 0,9 tại áp định mức?

Giải

Dòng điện với hệ số Kt = 0,9

It=Kt×Sđm  3× Vđm= 0,9×25003 ×0,6 =2165,06A

Điện áp pha định mức

Vpha đm= Vđm3= 6003=346,41 V

Các dữ liệu Rpha = 0,0071 ; Xs = 0,104 ; cos = 0,8; sin = 0,6

Epha= (Vpha ×cos + Rpha×Ipha )2+( Vpha ×sin -Xs×Ipha )2

Epha= (346,41×0,8 + 0,0071×2165,06)2+( 346,41×0,6- 0,104×2165,06)2= 291,98 V

Phần trăn bộ thay đổi điện áp

V =Epha-VphaVpha×1000= 291,98-346,41346,41 ×100=-15,71

Vậy  V = - 15,71 %

Chọn câu trả lời

- – 15,75 % 	b. – 15,77 %	c. – 15,73 % 	d. – 15,71 %