Bài tập 3

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 20 KVA, điện áp dây 380 V, dây quấn stator đấu Y. Biết tổng trở đồng bộ một pha của máy phát là Zs= Rpha+jXs=0,4 +j1,2 [pha]. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức và hệ số công suất tải là 0,8 sớm. Độ thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải là bao nhiêu?

Giải

Dòng điện định mức

Iđm=Sđm  3× Vđm= 20.0003 ×380 =30,38 A

Điện áp pha định mức

Vpha đm= Vđm3= 3803=220 V

Các dữ liệu Rpha = 0,4 ; Xs = 1,2 ; cos = 0,8; sin = 0,6

Epha= (Vpha ×cos + Rpha×Ipha )2+( Vpha ×sin - Xs×Ipha )2

Epha= (220 ×0,8 + 0,4×30,38)2+( 220 ×0,6- 1,2×30,38)2=211,02 V

Phần trăn bộ thay đổi điện áp

V =Epha-VphaVpha×1000= 211,02-220220 ×100=-4,08

Vậy  V = - 4,08 %

Chọn câu trả lời

- – 4,04 % 	b. – 4,06 %	c. – 4,08 % 	d. – 4,02 %