Bài tập 2

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 100 KVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y được thử nghiệm và có kết quả sau:

Thử không tải: Ikt = 12,5 A; Edây = 160 V

Thử ngắn mạch: Ikt = 12,5 A, In = Iđm

Điện trở xoay chiều đo giữa hai đầu ra 0,9

Tính thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha

Giải

Sức điện động Epha tại dòng kích thích Ikt = 12,5 A

Epha= Edây3=1603=92,37 V

Dòng điện định mức của máy phát

Iđm = Sđm 3× Vđm=100.000  3× 400=144, 33 A

Tổng trở đồng bộ của mỗi pha

Zs= EphaIn= 92,37144,33=0,639

Điện trở một pha

Rpha= RAB2= 0,92=0,45

Thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha

Xs= Zs2- Rpha2= 0,6392- 0,452=0,507

Vậy Xs = 0,507

Chọn câu trả lời

- 0,503	b. 0,505	c. 0,507	d. 0,509