Bài tập 8

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 500 KVA, điện áp dây 600 V, dây quấn stator đấu Y được thử nghiệm và có kết quả sau:

Thử không tải: Ikt = 25 A; Edây = 400 V

Thử ngắn mạch: Ikt = 25 A, In = 481 A

Đo điện trở một chiều của dây quấn stator: cấp nguồn một chiều 6 V vào hai đầu bộ dây đấu Y stator, dòng một chiều ghi nhận 20 A. Biết điện trở xoay chiều bằng 1,25 lần điện trở một chiếu

Tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát mang hệ số tải Kt = 0,6; ứng với tải có hệ số công suất cos = 0,8 (trễ)

Giải

Từ phép đo điện trở một chiều, điện trở một pha dây quấn theo qaun hệ

Rpha DC= VDC2×IDC=62×20=0,15

Giá trị điện trở pha khi vận hành trong nguồn áp xoay chiều

Rpha AC =1,25 ×Rpha DC=1,25×0,15=0,187

Từ thí nghiệm không tải suy ra sức điện động pha tại dòng kích thích Ikt = 25 A

Epha = Edây3=4003=230,94 V

Từ thí nghiệm ngắn mạch suy ra tổng trở đồng bộ mỗi pha

Zs =EphaIn= 230,94481=0,48

Thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha

Xs= Zs2-Rpha2= 0,482- 0,1872=0,442

Dòng điện định mức cấp đến tải

Ipha đm=  Kt × Sđm3 × Vdây= 0,6 × 500.0003 ×600=288,67 A

Sức điện động pha khi máy phát mang tải định mức tại tải có hệ số cos = 0,8 (trễ)

Cos = 0,8;  sin = 0,6;   Rpha = 0,187 ;  Xs = 0,442 	
Epha= (Vpha ×cos + Rpha×Ipha )2+( Vpha ×sin + Xs×Ipha )2

Epha=(230,94 ×0,8+0,187×288,67)2+(230,94 ×0,6+0,442×288,68)2=357,54 V

Vậy Epha = 357,54 V

Độ thay đổi điện áp khi mang tải

Vpha đm= Vdây đm3= 6003=346,41 V

V %=Epha- Vpha đmVpha đm×100= 357,54-346,41346,41×100=3,21 %

Chọn câu trả lời

- 3,25%	b. 3,27%	c. 3,21 %	d. 3,23%