TỔNG CÔNG TY	                   ĐỀ THI HỌC KỲ (lần 1)

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM	                   MÔN: AN TOÀN ĐIỆN  – KHỐI 14CE-HL

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC	                 THỜI GIAN: 90 phút

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	                 Ngày thi: 25/08/2017

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (1,5 điểm)  Điện giật do hiện tượng cảm ứng là gì? Cho ví dụ?

Câu 2: (1 điểm) Mục đích của bảo vệ nối dây trung tính?

Câu 3: (1,5 điểm) Điện giật do điện dung là gì? Cho ví dụ ?

Câu 4: (3 điểm) Tính điện áp bước (Ub)và điện áp tiếp xúc (Utx) trong trường hợp sau

I2

Iđ

Vỏ kim loại

I1

Người (1)

Người (2)

Rđ1

Rđ2

X1

X2

Cho biết Iđ=30A, Rđ1=5Ω, Rđ2=10Ω, x1=5m, x2=6m, ρđ=100Ωm, a=1m. Dựa trên Ub và Utx kết luận về an toàn của người (1) và người (2). Biết Ucp=50V.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Câu 5: (3 điểm) Cho sơ đồ lưới điện sau: Uph=220V, f=50Hz

B

A

C

D

PEN

E

F

N

•

UTX3

UTX2

UTX1

C

TB3

TB2

TB1

•

•

•

Rnđht=4Ω

RCD=300mΩ; RDE=300mΩ; REF=300mΩ; RFN=300mΩ; ITB1=50A; ITB2=30A; ITB3=30A;

cosφ=1 cho cả 3 tải

- Xác định IN chạy trên dây trung tính?

- Xác định Utx1; Utx2; Utx3=?

- Giả sử dây trung tính đứt giữa đoạn NF. Tính lại câu (b).

Ngày     tháng    năm 2017	ngày……. tháng …… năm 2017

Duyệt	Giáo viên ra đề

Võ Đức Nhu

TỔNG CÔNG TY	                   ĐÁP ÁN(lần 1)

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM	                   MÔN: AN TOÀN ĐIỆN  – KHỐI 14CE-HL

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC	                 THỜI GIAN: 90 phút

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	                 Ngày thi: 25/08/2017

Câu 1(1,5 điểm): Điện giật do hiện tượng cảm ứng:

Khi di chuyển một dây kim loại, hoặc ống kim loại hoặc vỏ thiết bị kim loại…vv bên dưới đường dây dẫn điện xoay chiều đang vận hành có khả năng làm xuất hiện một sức điện động trên những vật kim loại này do hiện tượng cảm ứng điện từ và lúc đó người tiếp xúc trực tiếp vào có thể bị điện giật.

Ví dụ: Khi kéo đường dây hạ thế dọc theo tuyến trụ có lưới trung thế phía trên đang vận hành, khi thao tác với phần lõi dẫn điện của đường dây hạ thế sẽ bị điện giật. Thì đây là điện giật do hiện tượng cảm ứng.

Câu 2 (1 điểm): Bảo vệ nối dây trung tính:

Mục đích nhằm biến sự cố chạm vỏ thiết bị thành sự cố ngắn mạch pha – trung tính, làm tăng dòng sự cố giúp cho các thiết bị bảo vệ như cầu chì, Aptomat …..tác động nhanh cắt thiết bị điện bị chạm vỏ ra khỏi nguồn điện tránh nguy hiểm cho con người

Câu 3 (1,5 điểm): Điện giật do điện dung:

Do người tiếp xúc với các phần tử đã được cắt ra khỏi nguồn điện song vẫn còn điện tích do điện dung

Khi cắt điện đường dây cao áp trên không, cáp ngầm cao áp hoặc hạ áp thì điện thế của chúng vẫn còn do điện dung của đường dây gây nên

Ví dụ: Khi chúng ta cắt điện cho hệ thống tụ điện cao áp, khi cắt điện xong thì thao tác ngay trên tụ sẽ bị điện giật do điện dung của tụ vẫn còn chứa điện tích trên đó và có thể làm chết người.

Câu 4 (3 điểm):

Do Rng>>Rd1, Rđ2 nên có thể coi Rng//Rđ1≈Rđ1 ; Rng//Rđ2≈Rđ2

Ta có:

Kết luận: Utx1=Utx2=99(V)>Ucp: Không an toàn cho người

Ub1=10,5(V); Ub2=3,8(V)<Ucp: An toàn cho người

Câu 5 (3 điểm):

- Dòng điện chạy trong dây trung tính IN:

- Utx1,2,3=?

Utx1=RCN.IN=1,2.30=36(V)

Utx2=REN.IN=0,6.30=18(V)

Utx3=RFN.IN=0,3.30=9(V)

- Đứt đoạn NF thì Utx1=Utx2=Utx3=220(V)

Ngày      tháng      năm 2017	ngày……. tháng …… năm 2017

Duyệt	Giáo viên ra đáp án

Võ Đức Nhu